## Front_page
Tabulka provozních nastavení
Příslušné vnitřní jednotky
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Poznámky
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabulka provozních nastavení | [5 empty] | Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty
Záložka | Typ nastavení | kód | Popis nastavení | Platné když | Rozsah / krok / výchozí hodnota | Datum | Hodnota
1 Hlavní zóna
1.1 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota v místnosti během chlazení prostor v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 12 - 35 °C, krok: 0,5 °C 20
1.1 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota v místnosti během vytápění prostor v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 12 - 30 °C, krok: 0,5 °C 21
1.2 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace plánu cílové teploty místnosti pro vytápění prostor v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
1.2 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace cílového plánu výstupní vody bez křivky závislé na počasí pro vytápění prostor v hlavní zóně. | [041]=0: Výstupní voda | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
1.3 | Konc. uživatel | N/A | Plán vytápění. | [041]=2: Místnost NEBO [041]=0: Výstupní voda | N/A
1.4 | Konc. uživatel | N/A | Plán chlazení. | [041]=2: Místnost NEBO [041]=0: Výstupní voda | N/A
1.5 | Pokr.konc uživ. | N/A | Opuštění režimu ovládání vody během vytápění prostor v hlavní zóně. | Vždy | 0: Absolutní 1: Dle počasí
1.6 | Technik | [053] | Horní limit cílové teploty výstupní vody během vytápění prostor v hlavní zóně. | Vždy | [099]=1: Ano A [1.11]=2: Radiátor [054]~min([048]-5; [060]; 75) krok: 1 °C 35°C [099]=1: Ano A [1.11]≠2: Radiátor [054]~min([048]-5; [060]; 55) krok: 1 °C 35°C [099]=0: Ne A [1.11]=2: Radiátor [054]~min([015]-5; [060]; 75) krok: 1 °C 75 °C [099]=0: Ne A [1.11]≠2: Radiátor [054]~min([015]-5; [060]; 55) krok: 1 °C 55°C
1.6 | Technik | [054] | Dolní mez cílové teploty výstupní vody během vytápění prostor v hlavní zóně. | Vždy | 15 - [053] °C krok: 1 °C 20
1.7 | Pokr.konc uživ. | N/A | Opuštění režimu řízení vody během chlazení prostor v hlavní zóně. | Vždy | 0: Absolutní 1: Dle počasí
1.8 | Konc. uživatel | N/A | Křivka teploty výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v hlavní zóně. | [1.5]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: -40 - 25 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [054] - [053] °C krok: 1 °C
1.9 | Konc. uživatel | N/A | Křivka teploty výstupní vody dle počasí pro chlazení prostor v hlavní zóně. | [1.7]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: 10 - 43 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [056] - [055] °C krok: 1 °C
1.10 | Konc. uživatel | N/A | Hystereze cílové teploty místnosti použitá k restartování požadavku na vytápění nebo chlazení prostor. | [041]=2: Místnost | 0,5 - 10 °C, krok: 0,1°C 0,5
1.11 | Konc. uživatel | N/A | Výběr typu tepelného zářiče v hlavní zóně. | Vždy | 0: Podlahové topení 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
1.12 | Technik | [041] | Režim termostatu v hlavní zóně. | Vždy | 0: Výstupní voda 1: Vnější místnost 2: Místnost
1.13 | Technik | [042] | Typ termostatu v hlavní zóně. | [041]=1: Vnější místnost A [180]=0: Hardware | 0: Duální kontakt 1: Jeden kontakt
1.13 | Technik | [180] | Nastavení, které určuje zdroj externího termostatu. | [041]=1: Vnější místnost | 0: Hardware 1: Vnější
1.14 | Konc. uživatel | [169]/[170] | Cílový rozdíl teplot během vytápění prostor v hlavní zóně. | Vždy | [1.11]=0: Podlahové topení 3 - 10 °C, krok: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla 3 - 10 °C, krok: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=2: Radiátor 10 - 20 °C, krok: 0,5 °C [170]=10
1.15 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Technik | [050] | Povolit provoz chlazení prostor v hlavní zóně. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
1.17 | Konc. uživatel | N/A | ZAP/VYP ovládání teploty výstupní vody v hlavní zóně. | [041]=0: Výstupní voda | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
1.18 | Konc. uživatel | [174] | Cílový rozdíl teplot během chlazení prostoru v hlavní zóně. | Vždy | 3 - 10 °C krok: 0,5 °C 5
1.19 | Technik | [048] | Absolutní horní limit cílové teploty výstupní vody s ohledem na instalovaný zářič v hlavní zóně. | [099]=1: Ano | 20 - 80 °C krok: 0,5 °C 40
1.20 | Technik | [049] | Absolutní dolní limit cílové teploty výstupní vody s ohledem na instalovaný zářič v hlavní zóně. | [099]=1: Ano | 3 - 35 °C krok: 0,5 °C 3
1.21 | Konc. uživatel | N/A | Název hlavní zóny. | Vždy | Hlavní zóna
1.22 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota v místnosti během ochrany proti mrazu v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 4 - 16 °C krok: 0,5 °C 8
1.23 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace cílového plánu výstupní vody bez křivky dle počasí pro chlazení prostor v hlavní zóně. | [041]=0: Výstupní voda | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
1.23 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace plánu cílové teploty místnosti pro chlazení prostor v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
1.24 | Konc. uživatel | N/A | Plán posunu teploty na cílovou hodnotu výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v hlavní zóně. | [041]=0: Výstupní voda A [1.5]=1: Dle počasí | N/A
1.25 | Konc. uživatel | N/A | Plán posunu teploty na cílovou hodnotu výstupní vody dle počasí pro chlazení prostor v hlavní zóně. | [041]=0: Výstupní voda A [1.7]=1: Dle počasí | N/A
1.26 | Technik | [052] | Aktivace posunu teploty na cílové výstupní vodě kolem bodu mrazu v hlavní zóně. | Vždy | 0: Žádný 1: Nízká úzká 2: Nízká široká 3: Vysoká úzká 4: Vysoká široká
1.27 | Konc. uživatel | N/A | Posun teploty u cíle výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v hlavní zóně. | [1.5]=1: Dle počasí | -10 - 10 °C krok: 1 °C 0
1.28 | Konc. uživatel | N/A | Posun teploty u cíle výstupní vody dle počasí pro chlazení prostor v hlavní zóně. | [1.7]=1: Dle počasí | -10 - 10 °C krok: 1 °C 0
1.29 | Pokr.konc uživ. | N/A | Cílová pokojová teplota během vytápění prostor v hlavní zóně pro ukládání. | [041]=2: Místnost A [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 12 - 30 °C krok: 0,5 °C 23
1.30 | Pokr.konc uživ. | N/A | Cílová pokojová teplota během chlazení prostor v hlavní zóně pro ukládání. | [041]=2: Místnost A [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 15 - 35 °C krok: 0,5 °C 18
1.31 | Technik | [158] | Pokojový termostat Daikin připojen. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
1.32 | Konc. uživatel | N/A | Regulace pokojové teploty ZAP/VYP v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
1.33 | Pokr.konc uživ. | N/A | Volitelná odchylka, kterou lze aplikovat na cílovou teplotu v místnosti, měřenou volitelným čidlem v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | -5 - 5 °C krok: 0,5 °C 0
1.34 | Konc. uživatel | N/A | Cílová pokojová základní teplota pro plán místnosti během vytápění prostor v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 12 - 30 °C krok: 0,5 °C 12
1.35 | Konc. uživatel | N/A | Cílová pokojová základní teplota pro plán místnosti během chlazení prostor v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | 12 - 35 °C krok: 0,5 °C 30
1.36 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace posunu teploty na cílovou hodnotu výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v hlavní zóně. | [1.5]=1: Dle počasí | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
1.37 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace posunu teploty na cílovou hodnotu výstupní vody dle počasí pro chlazení prostor v hlavní zóně. | [1.7]=1: Dle počasí | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
1.38 | Pokr.konc uživ. | N/A | Posun pokojové teploty na HCI v hlavní zóně. | [041]=2: Místnost | -5 - 5 °C krok: 0,5 °C 0
1.39 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota výstupní vody během vytápění prostor v hlavní zóně. | [1.5]=0: Absolutní | [054] - [053] °C krok: 1 °C
1.40 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota výstupní vody během chlazení prostor v hlavní zóně. | [1.7]=0: Absolutní | [056] - [055] °C krok: 1 °C
1.43 | Technik | [055] | Horní mez cílové teploty výstupní vody během chlazení prostor v hlavní zóně. | Vždy | [056] - 22 °C krok: 1 °C 22
1.43 | Technik | [056] | Dolní mez cílové teploty výstupní vody během chlazení prostor v hlavní zóně. | Vždy | [099]=1: Ano ([049]+4)~[055] krok: 1 °C 7°C [099]=0: Ne ([014]+4)~[055] krok: 1 °C 7°C
2 Doplňková zóna
2.1 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace cílového plánu výstupní vody bez křivky dle počasí pro vytápění prostor v doplňkové zóně. | [057]=0: Výstupní voda A [155]=1: Ano | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
2.3 | Konc. uživatel | N/A | Plán vytápění doplňkové zóny. | [057]=0: Výstupní voda NEBO [057]=2: Místnost | N/A
2.4 | Konc. uživatel | N/A | Plán chlazení doplňkové zóny. | [057]=0: Výstupní voda NEBO [057]=2: Místnost | N/A
2.5 | Pokr.konc uživ. | N/A | Cílový provozní režim během vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | 0: Absolutní 1: Dle počasí
2.6 | Technik | [060] | Horní limit cílové teploty výstupní vody během vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | [2.11]=2: Radiátor [061] - min.([015]-5; 75) krok: 1 °C 75 °C [2.11]≠2: Radiátor [061] - min([015]-5; 55) krok: 1 °C 55°C
2.6 | Technik | [061] | Dolní mez cílové teploty výstupní vody během vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | 20 - [060] °C krok: 1 °C 20
2.7 | Pokr.konc uživ. | N/A | Cílový provozní režim během chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | 0: Absolutní 1: Dle počasí
2.8 | Konc. uživatel | N/A | Teplota výstupní vody závislá na počasí pro vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2.5]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: -40 - 25 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [061] - [060] °C krok: 1 °C
2.9 | Konc. uživatel | N/A | Teplota výstupní vody křivka závislá na počasí pro chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2.7]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: 10 - 43 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [063] - [062] °C krok: 1 °C
2.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Konc. uživatel | N/A | Výběr typu tepelného zářiče v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | 0: Podlahové topení 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
2.12 | Technik | [057] | Režim termostatu v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | [041]=0: Výstupní voda 0: Výstupní voda [041]≠0:Výstupní voda 1: Vnější místnost
2.13 | Technik | [146] | Typ termostatu v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [057]=1: Vnější místnost A [181]=0: Hardware | 0: Duální kontakt 1: Jeden kontakt
2.13 | Technik | [181] | Nastavení, které určuje zdroj externího termostatu. | [155]=1: Ano A [057]=1: Vnější místnost | 0: Hardware 1: Vnější
2.14 | Konc. uživatel | [171]/[172] | Cílový rozdíl teplot během vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | [2.11]=0: Podlahové topení 3 - 10 °C, krok: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla 3 - 10 °C, krok: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=2: Radiátor 10 - 20 °C, krok: 0,5 °C [172]=10
2.15 | Konc. uživatel | N/A | Ovládání teploty výstupní vody ZAP/VYP v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [057]=0: Výstupní voda | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
2.16 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Konc. uživatel | [148] | Cílový rozdíl teplot v doplňkové zóně během ochlazování prostoru. | [155]=1: Ano | 3 - 10 °C, krok: 0,5 °C 5
2.18 | Konc. uživatel | N/A | Plán posunu teploty na cílovou hodnotu výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v doplňkové zóně. | [057]=0: Výstupní voda A [2.5]=1: Dle počasí | N/A
2.19 | Konc. uživatel | N/A | Plán posunu teploty na cílovou hodnotu výstupní vody dle počasí pro chlazení prostor v doplňkové zóně. | [057]=0: Výstupní voda A [2.7]=1: Dle počasí | N/A
2.20 | Technik | [059] | Aktivace posunu teploty na cílové teplotě výstupní vody kolem bodu mrazu v další zóně. | [155]=1: Ano | 0: Žádný 1: Nízká úzká 2: Nízká široká 3: Vysoká úzká 4: Vysoká široká
2.21 | Konc. uživatel | N/A | Název doplňkové zóny. | [155]=1: Ano | Doplňková zóna
2.22 | Konc. uživatel | N/A | Posun teploty u cíle výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2.5]=1: Dle počasí | -10 - 10 °C krok: 1 °C 0
2.23 | Konc. uživatel | N/A | Posun teploty u cíle výstupní vody dle počasí pro chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2.7]=1: Dle počasí | -10 - 10 °C krok: 1 °C 0
2.24 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Konc. uživatel | N/A | Aktivovat cílový plán výstupní vody bez křivky dle počasí pro chlazení prostor v doplňkové zóně. | [057]=0: Výstupní voda A [155]=1: Ano | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
2.28 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota výstupní vody během vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2,5]=0: Pevný | [061] - [060] °C krok: 1 °C
2.31 | Konc. uživatel | N/A | Aktivovat posun teploty na cílovou hodnotu výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2.5]=1: Dle počasí | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
2.32 | Konc. uživatel | N/A | Akktivace posunu teploty na cílovou hodnotu výstupní vody v závislosti na počasí pro chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2.7]=1: Dle počasí | 0: Ruční režim 1: Režim plánu
2.33 | Technik | [147] | Povolení provozu chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | 0: Ne 1: Ano
2.34 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota výstupní vody během chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [2,7]=0: Pevný | [063] - [062] °C krok: 1 °C
2.37 | Technik | [062] | Horní mez cílové teploty výstupní vody během chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | [063] - 22 °C krok: 1 °C 22
2.37 | Technik | [063] | Dolní mez cílové teploty výstupní vody během chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | ([014]+4)~[062] krok: 1 °C 7°C
3 Topení/chlazení
3.1 | Konc. uživatel | N/A | Pod touto venkovní teplotou je povolen provoz vytápění prostor. | Vždy | 14 - 35 °C, krok: 1 °C 20
3.2 | Konc. uživatel | N/A | Provozní režim používaný během centrálního ovládání. | [155]=1: Ano NEBO [041]≠1: Vnější místnost NEBO ([042]≠0 duální kontakt A [180]≠1 vnější) | 0: Vytápění 1: Chlazení 2: Automaticky
3.3 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Pokr.konc uživ. | N/A | Aktivace funkce protimrazové ochrany místnosti. | Vždy | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
3.5 | Konc. uživatel | N/A | Plán provozního režimu. | [3.2]=2: Automatický | N/A
3.6 | Technik | [155] | Nastavení indikující přítomnost doplňkové zóny. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
3.7 | Technik | [018] | Používá se k výpočtu maximálního překročení teploty výstupní vody během vytápění prostor pro radiátor a konvektor tepelného čerpadla. | [1.11]≠0: Podlahové topení nebo [2.11]≠0: Podlahové topení | 1 - 10 °C krok: 0,5 °C 5
3.7 | Technik | [017] | Používá se k výpočtu maximálního překročení teploty výstupní vody během vytápění prostor pro podlahové topení. | [1.11]=0: Podlahové topení nebo [2.11]=0: Podlahové topení | 1 - 7 °C krok: 0,5 °C 3
3.8 | Technik | [007] | Aktivace funkce průměrování venkovní teploty. | Vždy | 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
3.9 | Technik | [004] | Hodnota použitá k výpočtu maximálního podkročení teploty výstupní vody během chlazení prostor. | Vždy | 0 - 10 °C krok: 0,5 °C 5
3.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Technik | [014] | Absolutní dolní limit cílové teploty výstupní vody během chlazení prostor na základě vnitřní teplotní tolerance jednotky Daikin Altherma. | Vždy | 3 - 35 °C krok: 0,5 °C 3
3.12 | Technik | [015] | Absolutní horní limit cílové teploty výstupní vody během vytápění prostor na základě vnitřní teploty jednotky Daikin Altherma. | Vždy | 20 - 80 °C krok: 1 °C 80
3.13.1 | Technik | [008] | Nastavení indikující, zda je v hydraulickém systému přítomna odpojovací nádoba. | Vždy | 0: Neodpojeno 1: Odpojeno
3.13.2 | Technik | [097] | Otáčky externího čerpadla, když je požadován průtok v doplňkové zóně. Použitelné pouze při použití provozních I/O čerpadel nebo směšovací sady. | Vždy | 0 - 1 step: 0,01 1
3.13.3 | Technik | [096] | Otáčky externího čerpadla, když je požadován průtok v hlavní zóně. Použitelné pouze při použití provozních I/O čerpadel nebo směšovací sady. | Vždy | 0 - 1 step: 0,01 1
3.13.4 | Technik | [176] | Doba otáčení soupravy směšovacího ventilu. | Vždy | 20~300 sekund krok: 1 sekunda 125
3.13.5 | Technik | [099] | Nastavení pro indikaci přítomnosti soupravy směšovacího ventilu v hydraulickém systému. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
3.14 | Technik | [158] | Pokojový termostat přítomen. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
3.15 | Technik | [016] | Minimální doba, po kterou zůstane tepelné čerpadlo zapnuté po spuštění provozu. | Vždy | 480~1800 sekund krok: 1 sekunda 540
3.16 | Konc. uživatel | N/A | Nad touto venkovní teplotou je povolen provoz chlazení prostor. | Vždy | 10 - 35 °C krok: 1 °C 18
4 Teplá užitková voda
4.1 | Konc. uživatel | N/A | Aktivační procedury ZAP/VYP provozu teplé užitkové vody/ jednoduchého ohřevu. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
4.2 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Konc. uživatel | N/A | Cílová požadovaná hodnota teplé užitkové vody pro ruční ohřev. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 20 - [153] °C krok: 0,5 60
4.4 | Konc. uživatel | N/A | Cílová požadovaná hodnota teplé užitkové vody pro výkonný ohřev. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 20 - [153] °C krok: 0,5 60
4.5 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota plánovaného opětovného ohřevu nádrže na horkou užitkovou vodu + režim opětovného ohřevu nebo režim opětovného ohřevu. | [4.7]=0: Opětovný ohřev nebo [4.7]=1: Naplánovat a opětovný ohřev | (*3)(*4) 20 - [153] °C krok: 0,5 45 (*5) 20 - [153] °C krok: 0,5 48
4.6 | Konc. uživatel | N/A | Plán jednoduchého ohřevu teplé užitkové vody. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠0: Opětovný ohřev nebo (*4) A [4.7]≠0: Opětovný ohřev | N/A
4.7 | Konc. uživatel | N/A | Nastavení režimu ohřevu teplé užitkové vody. | (*3) A [080]=1: Jeden termistor NEBO (*4) | 0: Opětovný ohřev 1: Naplánovat a znovu ohřát 2: Naplánovat
4.8 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Technik | [074] | Minimální doba, po kterou musí být teplota v nádrži vyšší než cílová teplota dezinfekce v nádrži, než je dezinfekce posouzena jako úspěšná. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | (*3) 300 - 3 600 sekund krok: 1 sekunda 3600 (*4)(*5) 2 400 - 3 600 sekund krok: 1 sekunda 2400
4.10 | Technik | [151] | Čas spuštění funkce desinfekce Toto by mělo být nastaveno jako počet minut od 00:00 (v minutách). | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 0 - 1439 minut krok: 1 minuta 60
4.10 | Technik | [152] | Aktivace dezinfekce na denní bázi. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
4.10 | Technik | [150] | Den dezinfekce zásobníku teplé užitkové vody (když nejsou vybrány všechny dny). | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 1~7 krok: 1 5
4.10 | Technik | [073] | Cílová teplota dezinfekce nádrže na horkou užitkovou vodu. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | (*3) 55 - [153] °C krok: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60 - [153] °C krok: 0,5 °C 60
4.11 | Technik | [153] | Maximální povolená nastavená hodnota nádrže na horkou užitkovou vodu. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | (*3) [080] =1: Jeden termistor A [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Malá spirála jiného výrobce 40 - 60 °C krok: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Jeden termistor A [098]=5: EKHWP/HYC s přídavným ohřívačem 40 - 80 °C krok: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Jeden termistor A [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Velká spirála jiného výrobce 40 - 75 °C krok: 0,5 °C 75 (*4) 40 - 65 °C krok: 0,5 °C 65 (*5) 40 - 75 °C krok: 0,5 °C 75 °C (*7) 40 - 60 °C krok: 0,5 °C 60°C
4.12.1 | Konc. uživatel | N/A | Hystereze dohřevu teplé užitkové vody pro tepelné ztráty. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠2: Naplánováno nebo (*4) A [4.7]≠2: Naplánováno nebo (*5) | 1 - 40 °C krok: 0,5 °C 6
4.13 | Technik | [149] | Nastavení pro výběr funkce externího čerpadla teplé užitkové vody. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 0: Žádný 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oboje
4.14.1 | Technik | [173] | Volba tepelné kapacity pomocného ohřívače. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 1 - 4 kW, krok: 0,01 kW 3
4.14.2 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Technik | [064] | Přidaná odchylka k výchozí cílové teplotě nádrže v případě, že je přídavný ohřívač jediným dostupným zdrojem tepla během zahřívání nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 0 - 20 °C krok: 0,5 5
4.15 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Konc. uživatel | N/A | Dodatečný zdroj tepla může ohřívat nádrž, když tepelné čerpadlo běží v režimu vytápění prostor/chlazení. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo [078]=1: Ano | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
4.17 | Konc. uživatel | N/A | Okamžitě je povoleno dodatečnému zdroji tepla, který pomáhá tepelnému čerpadlu během provozu ohřevu nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
4.18 | Technik | [072] | Aktivace funkce dezinfekce. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | (*3) 1: ZAPNUTO (*4) 1: ZAPNUTO (*5) 0: VYPNUTO
4.19 | Pokr.konc uživ. | N/A | Znovu zahřejte spouštěcí teplotu nádrže na horkou užitkovou vodu, aby bylo zajištěno dostatečné množství energie v nádrži. Toto nastavení je optimalizováno pro dostatečný komfort. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠2: Naplánováno nebo (*4) A [4.7]≠2: Naplánováno nebo (*5) A [4.7]≠2: Naplánováno | (*3) 10 - 85 °C krok: 0,5 38 (*4) 10 - 85 °C krok: 0,5 38 (*5) 10 - 85 °C krok: 0,5 40
4.20 | Technik | [070] | Časovač zpoždění aktivace přídavného zdroje tepla, když je tepelné čerpadlo hlavním zdrojem během provozu ohřevu nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | (*3) Krok 0~10800 sekund: 300 sekund 1200 (*4) Krok 0~10800 sekund: 300 sekund 10800 (*5) Krok 0~10800 sekund: 300 sekund 1200
4.21 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Technik | [064] | Přidaná odchylka k výchozí cílové teplotě nádrže v případě, že je přídavný ohřívač jediným dostupným zdrojem tepla během zahřívání nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo [078]=1: Ano | 0 - 20 °C krok: 0,5 5
4.24 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace změny nastavené hodnoty ohřevu teplé užitkové vody podle plánu. | (*5) | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
4.25 | Konc. uživatel | N/A | Plán opětovného ohřevu. | (*5) | 20 - [153] °C krok: 0,5 45
4.26 | Konc. uživatel | N/A | Výstup čerpadla teplé užitkové vody. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [149]=1 nebo 3: okamžitá dodávka teplé užitkové vody nebo oboje nebo (*4) [149]=1 nebo 3: okamžitá dodávka teplé užitkové vody nebo oboje nebo (*5) [149]=1 nebo 3: okamžitá dodávka teplé užitkové vody nebo oboje | N/A
5 Nastavení
5.1 | Technik | N/A | Spusťte nucené odmrazování. | Vždy | N/A
5.2 | Konc. uživatel | N/A | Uživatel tichého režimu. | Vždy | 0: VYPNUTO 1: Automaticky 2: Manuálně
5.2.1 | Konc. uživatel | N/A | Uživatel na tiché úrovni. | Vždy | 0: Vypnuto 1: Tichý 2: Tišší 3: Nejtišší
5.2.2 | Pokr.konc uživ. | N/A | Plán úrovně klidu pro uživatele. | Vždy | N/A
5.2.9 | Technik | [138] | Instalační technik potlačí uživatelem definovaný čas pro přepnutí z noci na den v tichém režimu. | Vždy | 0 - 1439 minut krok: 1 minuta 360
5.2.10 | Technik | [136] | Potlačení uživatelem definované úrovně klidu během období „Den“ instalačním technikem. | Vždy | 0: VYPNUTO 1: Tichý 2: Tišší 3: Nejtišší
5.2.11 | Technik | [139] | Instalační technik potlačí uživatelem definovaný čas pro přepnutí ze dne na noc v tichém režimu. | Vždy | 0 - 1439 minut krok: 1 minuta 1320
5.2.12 | Technik | [137] | Instalační technik potlačí uživatelem definovanou úroveň klidu během období „Noc“. | Vždy | 0: VYPNUTO 1: Tichý 2: Tišší 3: Nejtišší
5.3 | Konc. uživatel | N/A | Čas/datum. | Vždy | N/A
5.3 | Konc. uživatel | N/A | Letní čas. | Vždy | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
5.3 | Konc. uživatel | N/A | Typ hodin. | Vždy | 0: 12 h 1: 24 h
5.4 | Konc. uživatel | N/A | Záložky. | Vždy | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
5.5 | Technik | [083] | Nastavení pro výběr typu připojení jednotky tepelného čerpadla k síti. | Vždy | 0: Jednofázový 1: Třífázový hvězda 2: Třífázový trojúhelník
5.5 | Technik | [154] | Nastavení pro indikaci, zda je pojistka záložního ohřívače v elektrické skříni větší než 10 A. | (*3) [083]= 1: Třífázový hvězda nebo (*4) [083]= 1: Třífázový hvězda | 0: Ne 1: Ano
5.5 | Technik | [092] | Maximální kapacita záložního ohřívače. | Vždy | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2 - 4,5 kW, krok: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Pokr.konc uživ. | N/A | Nastavení pro aktivaci logiky vyvážení (nedostatku výkonu). | Vždy | 0: Nikdy 1: Vždy 2: Pod vyváženou teplotou
5.6.2 | Pokr.konc uživ. | N/A | Prahová hodnota venkovní teploty, která umožňuje potenciální nedostatek kapacity. Pod touto venkovní teplotou bude možný nedostatek kapacity. | Vždy | -15 - 35 °C krok: 1 °C 0
5.7 | Technik | N/A | Přehled provozních parametrů. | Vždy | N/A
5.8 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Konc. uživatel | N/A | Země. | Vždy | 0: Albánie / 1: Rakousko 2: Belgie / 3: Bosna 4: Bulharsko / 5: Chorvatsko 6: Kypr / 7: Česká republika 8: Dánsko / 9: Estonsko 10: Finsko / 11: Francie 12: Německo / 13: Řecko 14: Maďarsko / 15: Island 16: Irsko / 17: Turecko 18: Itálie / 19: Lotyšsko 20: Lichtenštejnsko / 21: Litva 22: Lucembursko / 23: Makedonie 24: Malta / 25: Moldávie 26: Černá Hora / 27: Nizozemsko 28: Norsko / 29: Polsko 30: Portugalsko / 31: Rumunsko 32: Srbsko / 33: Slovensko 34: Slovinsko / 35: Španělsko 36: Švédsko / 37: Velká Británie 38: Švýcarsko
5.9 | Konc. uživatel | N/A | Jazyk. | Vždy | 0: albánština / 1: běloruština 2: bosenština / 3: bulharština 4: chorvatština / 5: čeština 6: dánština / 7: holandština 8: angličtina / 9: estonština 10: finština / 11: francouzština 12: němčina / 13: řečtina 14: maďarština / 15: italština 16: lotyština / 17: litevština 18: makedonština / 19: norština 20: polština / 21: portugalština 22: rumunština / 23: ruština 24: srbština / 25: slovenština 26: slovinština / 27: španělština 28: švédština / 29: turečtina 30: ukrajinština
5.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Technik | N/A | Stiskněte tlačítko pro vynulování provozních hodin ventilátoru. | Vždy | N/A
5.12 | Konc. uživatel | N/A | Rozložení klávesnice. | Vždy | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Konc. uživatel | N/A | Uživatelské nastavení pro povolení pokročilejších nastavení. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
5.14.1 | Technik | [012] | Definuje, zda je kapacita instalovaného zásobníkového kotle dostatečná k pokrytí celkového zatížení domu. Pokud ano, může se stát hlavním zdrojem tepla. | [078]=1: Ano | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
5.14.2 | Technik | [023] | Horní hranice venkovní teploty bodu přepnutí z tepelného čerpadla na bivalentní/zásobníkový kotel. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | max([024]+2; -25) - 25 °C krok: 1 °C 5
5.14.2 | Technik | [024] | Dolní hranice venkovní teploty bodu přepnutí z tepelného čerpadla na bivalentní/zásobníkový kotel. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | -25 - 25 °C krok: 1 °C 0
5.14.4 | Technik | [021] | Hystereze venkovní teploty pro přepnutí z tepelného čerpadla na bivalentní/zásobníkový kotel. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | 2 - 10 °C krok: 1 °C 3
5.14.6 | Technik | [025] | Minimální doba, po kterou zůstane čerpadlo bivalentního kotle v prostorovém vytápění zapnuté poté, co požadavek zmizí. | [093] =1: Ano | 0~1500 sekund krok: 1 sekunda 600
5.15 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Konc. uživatel | N/A | Jas displeje. | Vždy | 30 - 100 % krok: 1 % 70
5.18 | Technik | N/A | Aktivuje (softwarový) restart vnitřní jednotky. | Vždy | N/A
5.19 | Technik | [196] | Výběr přepínacího ventilu. | (*4) | 1: YJS - profil 1 2: Danfoss - profil 1
5.20 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Pokr.konc uživ. | N/A | Aktivace podpory nádrže během odmrazování pro kompenzaci požadavku na vytápění prostor. | (*5) | 0: Vypnuto 1: Optimalizováno 2: Nepřetržitý
5.21.2 | Technik | [002] | Aktivace proaktivního předehřívání nádrže na horkou užitkovou vodu, aby bylo možné nádrž odmrazit. | [078]=1: Ano | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
5.21.3 | Konc. uživatel | N/A | Povolení nádrži na teplou užitkovou vodu, aby podporovala provoz vytápění prostor přidáním kapacity do okruhu vytápění prostor. | (*5) | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
5.21.4 | Technik | [188] | Celkové nastavení instalačního technika pro omezení podpory zásobníkového kotle. | [078]=1: Ano | 4~35 kW: krok: 1 kW 10
5.21.5 | Technik | [184] | Nastavení pro povolení funkce volné energie nádrže. | (*5) | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
5.21.6 | Technik | [187] | Celkové nastavení instalačního technika pro omezení podpory zásobníku během funkce volné energie. | [185]=1: Ano | 2~35 kW: krok: 1 kW 10
5.21.7 | Technik | [182] | Nastavení, které umožňuje použití volné energie jako hlavního zdroje pro vytápění prostor. | [184]=1: Ano | 0: Vždy 1: Nad teplotu okolí 2: Nikdy
5.21.8 | Technik | [183] | Okolní teplota, která umožňuje odvést přebytečnou energii v nádrži pro vytápění prostoru. | (*5) | Krok -28~35 °C: 0,5 °C 8
5.21.9 | Technik | [185] | Solární systém je instalován na nádrži. | (*5) | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
5.21.10 | Technik | [186] | Instalovaný solární systém má přednost před ostatními zdroji tepla. | [185]=1: Ano | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
5.22 | Technik | [175] | Offset na externím čidle venkovní teploty. | [13]=1: Externí venkovní čidlo | -5 - 5 °C krok: 0,5 °C 0
5.23 | Konc. uživatel | N/A | Volba nouzového režimu. | Vždy | 0: Manuálně 1: Automaticky 2: Automatický prostorový ohřev snížený + TUV zapnutá 3: Automatický prostorový ohřev snížený + TUV vypnutá 4: Normální automatické vytápění + TUV vypnutá
5.24 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Konc. uživatel | N/A | Zobrazit časovač nečinnosti. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
5.27.1 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace režimu dovolené. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
5.27.2 | Konc. uživatel | N/A | Interval dovolené. | Vždy | N/A
5.28.1 | Technik | [140] | Aktivace funkce priority vytápění prostoru. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 0: Ne 1: Ano
5.28.2 | Technik | [019] | Pod touto venkovní teplotou se aktivuje funkce priority vytápění prostor (pokud je povolena). | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | -15 - 35 °C krok:1 °C 0
5.28.2 | Technik | [020] | Venkovní teplota, kdy je časovač provozu chlazení prostor na své maximální hodnotě. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 20 - 50 °C krok: 1 °C 35
5.28.3 | Technik | [131] | Doba, po kterou je tepelné čerpadlo vyhrazeno pro provoz vytápění prostor během vyvažování. Vyvažování = současné požadavky na vytápění prostoru a ohřev nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 1 800 - 36 000 sekund krok: 60 sekund 3600
5.28.4 | Technik | [132] | Doba, po kterou je tepelné čerpadlo vyhrazeno pro provoz chlazení prostor během vyvažování. Vyvažování = současné požadavky na chlazení prostoru a ohřev nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 1 800 - 36 000 sekund krok: 60 sekund 3600
5.28.5 | Technik | [133] | Doba, po kterou je tepelné čerpadlo rezervováno pro provoz ohřevu nádrže během vyvažování (dolní limit). Vyvažování = současné požadavky na vytápění prostor/chlazení a ohřev nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 900 - 18 000 sekund krok: 60 sekund 2700
5.28.5 | Technik | [134] | Doba, po kterou je tepelné čerpadlo rezervováno pro provoz ohřevu nádrže během vyvažování (horní limit). Vyvažování = současné požadavky na vytápění prostor/chlazení a ohřev nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor nebo (*4) nebo (*5) | 900 - 18 000 sekund krok: 60 sekund 7500
5.29 | Technik | N/A | Režim obnovy chladiva. | Vždy | N/A
5.30 | Konc. uživatel | N/A | Nouzové potvrzení. | Pouze v případě nouzového požadavku. | N/A
5.31 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Technik | [078] | Nastavení pro indikaci, kdy je zásobníkový kotel přítomen a může se aktivovat. | (*6) a [093]=0: Ne | 0: Ne 1: Ano
5.33 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Technik | [005] | Nastavení režimu prevence zamrznutí vodního potrubí. | Vždy | 0: Vypnuto 1: Nepřetržité 2: Přerušované
5.37 | Technik | [093] | Přídavná souprava kotle pro vytápění prostor je instalována a může pracovat. | [078]=0: Ne | 0: Ne 1: Ano
7 Režim údržby
7.7.1 | Technik | [030] | Cílový rozdíl teplot během zkušebního provozu vytápění prostor. | Vždy | 2 - 20 °C krok: 0,5 °C 5
7.7.2 | Technik | [031] | Cílová teplota vody na výstupu během zkušebního provozu vytápění prostor. | Vždy | 5 - 71 °C krok: 1 °C 35
7.7.3 | Technik | [032] | Přepsaná cílová pokojová teplota použitá během zkušebního provozu vytápění prostor. | Vždy | 5 - 30 °C krok: 0,5 °C 20
7.7.4 | Technik | [033] | Cílový rozdíl teplot během zkušebního provozu chlazení prostor. | Vždy | 2 - 10 °C krok: 0,5 °C 5
7.7.5 | Technik | [034] | Cílová teplota vody na výstupu během zkušebního provozu chlazení prostor. | Vždy | 5 - 30 °C krok: 1 °C 15
7.7.6 | Technik | [035] | Přepsaná pokojová teplota použitá během zkušebního provozu chlazení prostor. | Vždy | 5 - 30 °C krok: 0,5 °C 20
7.7.7 | Technik | [077] | Cílová teplota nádrže během zkušebního provozu zahřívání nádrže. | Vždy | 20 - 85 °C krok: 0,5 °C 50
7.7.8 | Technik | [094] | Cílová PWM čerpadla (nízká). Používá se pouze během zkušebního provozu akčního členu a zkušebního provozu odvzdušnění. | Vždy | 0,1 - 1 step: 0,1 1
7.7.8 | Technik | [095] | Cílová PWM čerpadla (vysoká). Používá se pouze během zkušebního provozu akčního členu a zkušebního provozu odvzdušnění. | Vždy | 0,1 - 1 step: 0,1 0,5
7.7.9 | Technik | [145] | Cílová teplota nádrže během zkušebního provozu přídavného topení. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 25 - 60 °C krok: 0,5 °C 50
8 Konektivita
8.1 | Konc. uživatel | N/A | Pokud je DHCP vypnuto, je možné upravit konfiguraci IP adresy. | Vždy | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Č. | N/A | Přehled stavu připojení připojených periferních zařízení. | Vždy | V závislosti na komponentě.
8.3.1 | Konc. uživatel | N/A | Aktuální nastavení bezdrátové brány (adaptér WLAN dongle). | Vždy | 0: Ne 1: Ano
8.3.2 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace režimu AP pro připojení adaptéru WLAN dongle k místní domácí síti. | [8.2.9]=1: Připojeno (K jednotce by měl být připojen adaptér DX WLAN dongle) | 0: Deaktivovat 1: Aktivovat 2: Probíhá
8.3.3 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace restartu bezdrátové brány. | [8.2.9]=1: Připojeno (K jednotce by měl být připojen adaptér DX WLAN dongle) | 0: Zachovat 1: Resetovat
8.3.4 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace funkce WPS bezdrátové brány. | [8.2.9]=1: Připojeno (K jednotce by měl být připojen adaptér DX WLAN dongle) | 0: Deaktivovat 1: Aktivovat 2: Probíhá
8.3.5 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace obnovení továrního nastavení adaptéru WLAN (zapomenutí všech síťových dat). | [8.2.9]=1: Připojeno (K jednotce by měl být připojen adaptér DX WLAN dongle) Přidání DX WLAN, která má aktuální software pro podporu této funkce. | 0: Zachovat 1: Resetovat
8.4.1 | Konc. uživatel | N/A | Aktuální přiřazená IP adresa. | Vždy | N/A
8.4.2 | Konc. uživatel | N/A | Aktuální přiřazená maska podsítě. | Vždy | N/A
8.4.3 | Konc. uživatel | N/A | Aktuální přiřazená adresa výchozí brány. | Vždy | N/A
8.4.4 | Konc. uživatel | N/A | Aktuální přiřazená adresa DNS 1. | Vždy | N/A
8.4.5 | Konc. uživatel | N/A | Aktuální přiřazená adresa DNS 2. | Vždy | N/A
8.4.6 | Konc. uživatel | N/A | Adresa LAN MAC/UEI jednotky. | Vždy | N/A
8.5.1 | Konc. uživatel | N/A | Aktivovat Daikin Home Controls. | Vždy | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
8.5.2 | Konc. uživatel | N/A | Současné nastavení odvlhčovače (po instalaci). | Vždy | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
8.5.3 | Konc. uživatel | N/A | Aktuální nastavení snímače rosení (po instalaci). | [8.5.2]=1 : Zapnuto | 0: Ne 1: Normálně otevřeno 2: Normálně uzavřeno
8.5.4 | Konc. uživatel | N/A | Limit vlhkosti. | [8.5.2]=1 : Zapnuto | 40 - 80 % krok: 1 % 55
8.5.5 | Konc. uživatel | N/A | Limit vlhkosti, když není nainstalován snímač rosení. | [8.5.2]=1 : Zapnuto A [8.5.3]=0 : Ne | 41 - 80 % krok: 1 % 70
8.6 | Č. | N/A | Požadavek na bezpečné odebrání USB před odpojením USB. | Když je aktivně používán jeden nebo více portů USB. | 0: Ne 1: Ano
8.7 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace Modbus TCP/IP bez TLS (port 502). | Vždy | 0: Ne 1: Ano
8.8 | Konc. uživatel | N/A | Aktivace Modbus TCP/IP TLS (port 802). | Vždy | 0: Ne 1: Ano
8.9 | Č. | N/A | Odeberte aktuální rozhraní pro připojení (WLAN/LAN) z cloudu. | [8.11]= 1 : WLAN NEBO [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | Č. | N/A | Připojte jednotku ke cloudu. | WLAN nebo LAN ještě není připojena. | N/A
8.11 | Technik | N/A | Vyberte typ připojení ke cloudu. | Vždy | 0: Žádný 1: WLAN 2: LAN
9 Energie
9.1 | Pokr.konc uživ. | N/A | Pevná cena elektřiny zvolená uživatelem, když se cena elektřiny nemění prostřednictvím harmonogramu. | [9.3]=0: Vypnuto | 1 - 5 000 eurocentů/kWh krok: 1 cent 15
9.2 | Pokr.konc uživ. | N/A | Základní cena elektřiny. | [9.3]=1: Zapnuto | 1 - 5 000 eurocentů/kWh krok: 1 cent 5
9.3 | Pokr.konc uživ. | N/A | Aktivace změny ceny elektřiny podle plánu. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | 0: VYPNUTO 1: Zapnuto
9.4 | Pokr.konc uživ. | N/A | Ceník elektřiny. | [9.3]=1: Zapnuto | N/A
9.5 | Pokr.konc uživ. | N/A | Cena fosilních paliv. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | 1 - 5 000 eurocentů/kWh krok: 1 cent 10
9.6 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Č. | N/A | Právní vyloučení odpovědnosti. | N/A | N/A
9.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Technik | [026] | Účinnost kotle. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | 0,1 - 1 krok: 0,01 0,9
9.12 | Technik | [141] | Cílový COP použitý při výpočtu účinnosti zásobníkového kotle. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | 0 - 6 krok: 0,1 2,5
9.13 | Pokr.konc uživ. | N/A | Povolení, aby byl bod přepnutí mezi tepelným čerpadlem a bivalentním provozem založen na výpočtu COP s přihlédnutím k aktuální ceně energie. | [093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano | 0: Ne 1: Ano
9.14.1 | Technik | [040] | Nastavení režimu odezvy na požadavek. | Vždy | 0: Žádný 1: Tarif tepelného čerpadla 2: Kontakty připravené pro Smart Grid 3: Kontakt chytrého elektroměru
9.14.1 | Technik | [179] | Nastavení pro určení zdroje pro nastavení režimu odezvy na poptávku. | [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 0: Hardware 1: Vnější
9.14.2 | Technik | [037] | Nastavení umožňující jinému zdroji tepla převzít provoz vytápění prostor během režimu odezvy na požadavek = nucené vypnutí. | [040]=1: Tarif tepelného čerpadla nebo [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 0: Žádné převzetí 1: Převod na fosilní paliva ([093]=1: Ano nebo [078]=1: Ano) 2: Převzetí ohřívače
9.14.3 | Technik | [071] | Povolení jiného zdroje tepla, aby převzal provoz ohřevu nádrže během režimu odezvy na požadavek = nucené vypnutí. | [040]=1: Tarif tepelného čerpadla nebo [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 0: Žádné převzetí 1: Převod na fosilní paliva ([078]=1: Ano) 2: Převzetí ohřívače 3: Převzetí pouze přídavného ohřívače (*3)
9.14.4 | Technik | [036] | Ukládání je povoleno během vytápění prostoru. | [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.14.5 | Technik | [038] | Elektrické zdroje tepla mohou pracovat během akumulace vytápění prostor. | [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 0: Ne 1: Ano
9.14.6 | Technik | [039] | Elektrické zdroje tepla mohou pracovat během akumulace nádrže. | [040]=2: Kontakty připravené na Smart Grid | 0: Ne 1: Ano
9.14.7 | Technik | [135] | Použitelný limit výkonu během kontaktu inteligentního měřiče s odezvou na poptávku. | [040]=3: Kontakt chytrého elektroměru | 2 - 20 kW, krok: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Technik | N/A | Povolte zákonný limit. | [5,9]=36: Švédsko | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.15.2 | Technik | [190] | Zákonný limit. | [5,9]=36: Švédsko | V závislosti na typu venkovní jednotky ~30 kW krok: 0,1 kW 30
9.15.3 | Technik | [189] | Limit systému. | Vždy | V závislosti na typu venkovní jednotky ~30 kW krok: 0,1 kW 30
9.15.4 | Technik | [191] | Mezní hodnota pojistky venkovní jednotky. | Závisí na typu venkovní jednotky | V závislosti na typu venkovní jednotky ~63 A krok: 1 A 50
10 Průvodce konfigurací
10.1 | Konc. uživatel | N/A | Země. | Vždy | 0: Albánie / 1: Rakousko 2: Belgie / 3: Bosna 4: Bulharsko / 5: Chorvatsko 6: Kypr / 7: Česká republika 8: Dánsko / 9: Estonsko 10: Finsko / 11: Francie 12: Německo / 13: Řecko 14: Maďarsko / 15: Island 16: Irsko / 17: Turecko 18: Itálie / 19: Lotyšsko 20: Lichtenštejnsko / 21: Litva 22: Lucembursko / 23: Makedonie 24: Malta / 25: Moldávie 26: Černá Hora / 27: Nizozemsko 28: Norsko / 29: Polsko 30: Portugalsko / 31: Rumunsko 32: Srbsko / 33: Slovensko 34: Slovinsko / 35: Španělsko 36: Švédsko / 37: Velká Británie 38: Švýcarsko
10.1 | Konc. uživatel | N/A | Jazyk. | Vždy | 0: albánština / 1: běloruština 2: bosenština / 3: bulharština 4: chorvatština / 5: čeština 6: dánština / 7: holandština 8: angličtina / 9: estonština 10: finština / 11: francouzština 12: němčina / 13: řečtina 14: maďarština / 15: italština 16: lotyština / 17: litevština 18: makedonština / 19: norština 20: polština / 21: portugalština 22: rumunština / 23: ruština 24: srbština / 25: slovenština 26: slovinština / 27: španělština 28: švédština / 29: turečtina 30: ukrajinština
10.2 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Konc. uživatel | N/A | Čas/datum. | Vždy | N/A
10.3 | Konc. uživatel | N/A | Letní čas. | Vždy | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
10.4 | Technik | [098] | Výběr neintegrované nádrže na teplou užitkovou vodu připojené k nástěnné jednotce. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC EKHWP/HYC s přídavným ohřívačem 6: Malá spirála jiného výrobce 7: Velká spirála jiného výrobce
10.4 | Technik | [155] | Nastavení indikující přítomnost doplňkové zóny. | Vždy | 0: Ne 1: Ano
10.4 | Technik | [080] | Toto nastavení indikuje, zda je připojena nádrž. | (*3) | 0: Žádný 1: Jeden termistor
10.4 | Technik | [093] | Přídavná souprava kotle pro vytápění prostor je instalována a může pracovat. | [078]=0: Ne | 0: Ne 1: Ano
10.5 | Technik | N/A | Výběr terminálu pole IO pro 3cestný ventil. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | Viz menu [13] Pole IO.
10.5 | Technik | N/A | Výběr vstupně-výstupního terminálu pro bivalentní obtokový ventil. | [093]=1: Ano | Viz menu [13] Pole IO.
10.6 | Technik | [012] | Definuje, zda je kapacita instalovaného zásobníkového kotle dostatečná k pokrytí celkového zatížení domu. Pokud ano, může se stát hlavním zdrojem tepla. | [078]=1: Ano | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
10.6 | Technik | [078] | Nastavení pro indikaci, kdy je zásobníkový kotel přítomen a může se aktivovat. | (*6) a [093]=0: Ne | 0: Ne 1: Ano
10.6 | Technik | [011] | Maximální dosažitelná tepelná kapacita v okruhu vytápění prostor nádrží na teplou užitkovou vodu během podpory nádrže. | (*5) | 4 - 35 kW krok: 1 kW 20
10.7 | Konc. uživatel | N/A | Volba nouzového režimu. | Vždy | 0: Manuálně 1: Automaticky 2: Automatický prostorový ohřev snížený + TUV zapnutá 3: Automatický prostorový ohřev snížený + TUV vypnutá 4: Normální automatické vytápění + TUV vypnutá
10.8 | Technik | [083] | Nastavení pro výběr typu připojení jednotky tepelného čerpadla k síti. | Vždy | 0: Jednofázový 1: Třífázový hvězda 2: Třífázový trojúhelník
10.8 | Technik | [154] | Nastavení pro indikaci, zda je pojistka záložního ohřívače v elektrické skříni větší než 10 A. | (*3) [083]= 1: Třífázový hvězda nebo (*4) [083]= 1: Třífázový hvězda | 0: Ne 1: Ano
10.8 | Technik | [092] | Maximální kapacita záložního ohřívače. | Vždy | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2 - 4,5 kW, krok: 0,5 kW 4.5
10.9 | Konc. uživatel | N/A | Výběr typu tepelného zářiče v hlavní zóně. | Vždy | 0: Podlahové topení 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
10.9 | Technik | [041] | Režim termostatu v hlavní zóně. | Vždy | 0: Výstupní voda 1: Vnější místnost 2: Místnost
10.10 | Pokr.konc uživ. | N/A | Opuštění režimu ovládání vody během vytápění prostor v hlavní zóně. | Vždy | 0: Absolutní 1: Dle počasí
10.10 | Pokr.konc uživ. | N/A | Opuštění režimu řízení vody během chlazení prostor v hlavní zóně. | [10.9]=0: Podlahové topení nebo [10.9]=1: Konvektor tepelného čerpadla | 0: Absolutní 1: Dle počasí
10.11 | Konc. uživatel | N/A | Křivka teploty výstupní vody dle počasí pro vytápění prostor v hlavní zóně. | [10.10]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: -40 - 25 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [054] - [053] °C krok: 1 °C
10.12 | Konc. uživatel | N/A | Křivka teploty výstupní vody dle počasí pro chlazení prostor v hlavní zóně. | [10.10]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: 10 - 43 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [056] - [055] °C krok: 1 °C
10.13 | Technik | [057] | Režim termostatu v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | [41]=0: Výstupní voda 0: Výstupní voda [41]≠0: Výstupní voda 1: Vnější místnost
10.13 | Konc. uživatel | N/A | Výběr typu tepelného zářiče v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | 0: Podlahové topení 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
10.14 | Pokr.konc uživ. | N/A | Cílový provozní režim během vytápění prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano | 0: Absolutní 1: Dle počasí
10.14 | Pokr.konc uživ. | N/A | Cílový provozní režim během chlazení prostor v doplňkové zóně. | [155]=1: Ano A [10.13]=0: Podlahové topení nebo [10.13]=1: Konvektor tepelného čerpadla | 0: Absolutní 1: Dle počasí
10.15 | Konc. uživatel | N/A | Teplota výstupní vody křivka závislá na počasí pro vytápění prostor v doplňkové zóně (limity teploty výstupní vody). | [155]=1: Ano A [10.14]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: -40 - 25 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [061] - [060] °C krok: 1 °C
10.16 | Konc. uživatel | N/A | Teplota výstupní vody křivka závislá na počasí pro chlazení prostor v doplňkové zóně (limity teploty výstupní vody). | [155]=1: Ano A [10.14]=1: Dle počasí | Rozsah okolní teploty: 10 - 43 °C krok: 1 °C Rozsah výstupní teploty vody: [063] - [062] °C krok: 1 °C
10.17 | Konc. uživatel | N/A | Nastavení režimu ohřevu teplé užitkové vody. | (*3) A [080]=1: Jeden termistor NEBO (*4) | 0: Opětovný ohřev 1: Naplánovat a znovu ohřát 2: Naplánovat
10.18 | Konc. uživatel | N/A | Cílová teplota plánovaného opětovného ohřevu nádrže na horkou užitkovou vodu + režim opětovného ohřevu nebo režim opětovného ohřevu. | [4.7]=0: Opětovný ohřev nebo [4.7]=1: Naplánovat a opětovný ohřev | (*3)(*4) 20 - [153] °C krok: 0,5 45 (*5) 20 - [153] °C krok: 0,5 48
10.18 | Konc. uživatel | N/A | Hystereze dohřevu teplé užitkové vody pro tepelné ztráty. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠2: Naplánováno nebo (*4) A [4.7]≠2: Naplánováno nebo (*5) A [4.7]≠2: Naplánováno | 1 - 40 °C krok: 0,5 °C 6
13 Pole IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Technik | [100] | (*3)(*4): Terminál X42M 9-10-11 (*5): Terminál X43M 7-8-9 | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 8: 3cestný ventil (*3) 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo | 0: Nepřipojeno (*5) 1: Uzavírací ventil hlavní zóny (*3)(*4) 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV 8: 3cestný ventil 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo
13.2 / 13.3 / 13.4 | Technik | [101] | (*4): Terminál X42M 25-26 (*3): Terminál X43M 7-8 (*5): Terminál X42M 13-14 | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo
13.2 / 13.3 / 13.4 | Technik | [124] | NO/NC | 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil | 0: NE 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Technik | [103] | (*4): Terminál X42M 27-28 (*3): Terminál X43M 9-10 (*5): Terminál X42M 15-16 | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo
13.2 / 13.3 / 13.4 | Technik | [104] | NO/NC | 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil | 0: NE 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Technik | [105] | (*3)(*4): Terminál X42M 15-16 (*5): Terminál X43M 13-14 | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 5: Přídavný ohřívač (*3) 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo | 0: Nepřipojeno (*4)(*5) 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 5: Přídavný ohřívač (*3) 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo
13.1 / 13.2 / 13.5 | Technik | [106] | NO/NC | 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil | 0: NE 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Technik | [107] | (*3)(*4): Terminál X42M 17-18 (*5): Terminál X43M 15-16 | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo | 0: Nepřipojeno (*5) 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení (*3)(*4) 7: Signál zapnutí TUV 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo
13.1 / 13.2 / 13.5 | Technik | [108] | NO/NC | 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil | 0: NE 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Technik | [109] | (*4): Terminál X42M 23-24 (*3): Terminál X43M 5-6 (*5): Terminál X42M 11-12 | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo | 0: Nepřipojeno (*5) 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV (*3)(*4) 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo
13.2 / 13.3 / 13.4 | Technik | [110] | NO/NC | 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 9: Bivalentní obtokový ventil | 0: NE 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Technik | [111] | (*3)(*4): Terminál X42M 12-13-14 (*5): Terminál X43M 10-11-12 | 0: Nepřipojeno 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV (*4) (*5) 8: 3cestný ventil (*3) 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo | 0: Nepřipojeno (*4)(*5) 1: Uzavírací ventil hlavní zóny 2: Uzavírací ventil doplň. zóny 3: Alarm 4: Externí zdroj tepla 6: Režim chlazení/topení 7: Signál zapnutí TUV 8: 3cestný ventil (*3) 9: Bivalentní obtokový ventil 10: Čerpadlo TUV 11: Sekundární čerpadlo C/H 12: Hlavní ext. C/H čerpadlo 13: Doplň. ext. C/H čerpadlo
13.6 | Technik | [112] | (*3)(*4): Terminál X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Nepřipojeno 1: Externí venkovní čidlo 2: Externí vnitřní čidlo | 0: Nepřipojeno 1: Externí venkovní čidlo 2: Externí vnitřní čidlo
13.7 / 13.8 | Technik | [114] | Terminál X45M 3-4 | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup (*3)(*5) 13: Kontakt chytrého elektroměru
13.7 / 13.8 | Technik | [115] | NO/NC | 0: Nepřipojeno 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: NE 1: NC
13.7 / 13.8 | Technik | [116] | Terminál X45M 5-6 | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup (*3)(*5) 13: Kontakt chytrého elektroměru
13.7 / 13.8 | Technik | [117] | NO/NC | 0: Nepřipojeno 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: NE 1: NC
13.7 / 13.8 | Technik | [118] | Terminál X45M 7-8 | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup (*3)(*5) 13: Kontakt chytrého elektroměru
13.7 / 13.8 | Technik | [119] | NO/NC | 0: Nepřipojeno 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: NE 1: NC
13.7 / 13.8 | Technik | [120] | Terminál X45M 9-10 | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup (*3)(*5) 13: Kontakt chytrého elektroměru
13.7 / 13.8 | Technik | [121] | NO/NC | 0: Nepřipojeno 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: NE 1: NC
13.7 / 13.8 | Technik | [122] | Terminál X45M 1-2 | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: Nepřipojeno 3: HV/LV kontakt Smart Grid 1 4: HV/LV kontakt Smart Grid 2 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 12: Solární vstup (*3)(*5) 13: Kontakt chytrého elektroměru
13.7 | Technik | [123] | NO/NC | 0: Nepřipojeno 5: Kontakt tarifu HP 9: Jednotka bezpečnostního termostatu 13: Kontakt chytrého elektroměru | 0: NE 1: NC