## Front_page
Tabulka provozních nastavení
Příslušné jednotky
ETVZ16S18E▲6V▼
ETVZ16S23E▲6V▼
ETVZ16S18E▲9W▼
ETVZ16S23E▲9W▼
Poznámky
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | Platí pouze pro modely, u kterých je možné chlazení
(*4) | Model E (*E▲6V/9W)
(*5) | Model E7 (*E▲6V7/9W7)
▲ | = A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P644735-1A
Tabulka provozních nastavení |  |  |  |  | Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty
Záložka | Kód pole | Název nastavení |  | Rozsah, krok Výchozí hodnota | Datum | Hodnota
Místnost
└─ | Protimrazová ochrana
1.4.1 | [2-06] | Aktivace | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
1.4.2 | [2-05] | Nastavená pokojová teplota | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C
└─ | Rozsah nastavené hodnoty
1.5.1 | [3-07] | Minimální teplota topení | R/W | 12~18°C, krok: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maximální teplota topení | R/W | 18~30°C, krok: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimální teplota chlazení | R/W | 15~25°C, krok: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maximální teplota chlazení | R/W | 25~35°C, krok: 1°C 35°C
Místnost
1.6 | [2-09] | Trvalá odchylka pokojového snímače | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Trvalá odchylka pokojového snímače | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
└─ | Komfortní nastavená teplota v místnosti
1.9.1 | [9-0A] | Komfortní nastavená teplota vytápění | R/W | [3-07]～[3-06]°C, krok: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Komfortní nastavená teplota chlazení | R/W | [3-09]～[3-08]°C, krok: 0,5°C 23°C
Hlavní zóna
2.4 |  | Režim nast. hodnoty |  | 0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení(*3) 2: Dle počasí
└─ | Křivka topení dle počasí
2.5 | [1-00] | Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
2.5 | [1-01] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2: 65°C
2.5 | [1-03] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2: 35°C
└─ | Křivka chlazení dle počasí
2.6 | [1-06] | Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C(*3)
2.6 | [1-07] | Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C(*3)
2.6 | [1-08] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C(*3)
2.6 | [1-09] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2: 18°C(*3)
Hlavní zóna
2.7 | [2-0C] | Typ zářiče | R/W | 0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
└─ | Rozsah nastavené hodnoty
2.8.1 | [9-01] | Minimální teplota topení | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maximální teplota topení | R/W | [2-0C]=2: 37~70°C, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimální teplota chlazení | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C(*3)
2.8.4 | [9-02] | Maximální teplota chlazení | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C(*3)
Hlavní zóna
2.9 | [C-07] | Ovládání | R/W | 0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.
2.A | [C-05] | Typ termostatu | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
└─ | Rozdíl teplot
2.B.1 | [1-0B] | Rozdíl teplot topení | R/W | 3~10°C, krok: 1°C (*4) 3~12°C, krok: 1°C (*5) [2-0C] ≠2 (Radiátor) 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Rozdíl teplot chlazení | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C(*3)
└─ | Modulace
2.C.1 | [8-05] | Modulace | R/W | 0: Ne 1: Ano
2.C.2 | [8-06] | Max. modulace | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
└─ | Uzavírací ventil
2.D.1 | [F-0B] | Během topení | R/W | 0: Ne 1: Ano
2.D.2 | [F-0C] | Během chlazení | R/W | 0: Ne 1: Ano (*3)
Hlavní zóna
2.E |  | Typ křivky dle počasí | R/W | 0: 2bodová 1: Trvalá odchylka sklonu
Doplňková zóna
3.4 |  | Režim nast. hodnoty |  | 0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení(*3) 2: Dle počasí
└─ | Křivka topení dle počasí
3.5 | [0-00] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 65°C
3.5 | [0-02] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
└─ | Křivka chlazení dle počasí
3.6 | [0-04] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2: 18°C(*3)
3.6 | [0-05] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C(*3)
3.6 | [0-06] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C(*3)
3.6 | [0-07] | Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C(*3)
Doplňková zóna
3.7 | [2-0D] | Typ zářiče | R/O | 0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
└─ | Rozsah nastavené hodnoty
3.8.1 | [9-05] | Minimální teplota topení | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maximální teplota topení | R/W | [2-0D]=2: 37~70°C, krok: 1°C 70°C [2-0D]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimální teplota chlazení | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C(*3)
3.8.4 | [9-08] | Maximální teplota chlazení | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C(*3)
Doplňková zóna
3.A | [C-06] | Typ termostatu | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
└─ | Rozdíl teplot
3.B.1 | [1-0C] | Rozdíl teplot topení | R/W | 3~10°C, krok: 1°C (*4) 3~12°C, krok: 1°C (*5) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Rozdíl teplot chlazení | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C(*3)
Doplňková zóna
3.C |  | Typ křivky dle počasí | R/O | 0: 2bodová 1: Trvalá odchylka sklonu
Prostorové vytápění/chlazení
└─ | Provozní rozsah
4.3.1 | [4-02] | Tepl.vypnuti.prost.top | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Tepl.vypnuti.prost.chlaz. | R/W | 10~35°C, krok: 1°C 20°C(*3)
Prostorové vytápění/chlazení
4.4 | [7-02] | Počet zón | R/W | 0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v
4.5 | [F-0D] | Prov.rež.čerp. | R/W | 0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek
4.6 | [E-02] | Typ.jed. | R/W (*3) R/O | 0: Reverzibilní (*3) 1: Pouze topení
└─ | Omezení čerpadla
4.8.1 | [9-0E] | Omezení otáček čerpadla hlav.zóny | R/W | 0~8, krok:1 0 : Žádné omezení 1~4 : 90~60% otáčky čerpadla 5~8: 90~60% otáčky čerpadla během vzorkování 6
4.8.2 | [9-0D] | Omezení otáček čerpadla doplň.zóny | R/W | 0~8, krok:1 0 : Žádné omezení 1~4 : 90~60% otáčky čerpadla 5~8: 90~60% otáčky čerpadla během vzorkování 6
Prostorové vytápění/chlazení
4.9 | [F-00] | Čerpadlo mimo rozmezí | R/W | 0: Zakázáno 1: Povoleno
4.A | [D-03] | Zvýšení okolo 0°C | R/W | 0: Ne 1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C
4.B | [9-04] | Nadsazená teplota | R/W | 1~4°C, krok: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Protimrazová ochrana | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
Nádrž
5.2 | [6-0A] | Komfortní nastavená teplota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Eko nastavená teplota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Nastavená teplota opětovného ohřevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Režim zahřívání | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
└─ | Dezinfekce
5.7.1 | [2-01] | Aktivace | R/W | 0: Ne 1: Ano
5.7.2 | [2-00] | Provozní den | R/W | 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle
5.7.3 | [2-02] | Doba spuštění | R/W | 0~23 hodin, krok: 1 hodina 1
5.7.4 | [2-03] | Nastavená teplota nádrže | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Doba trvání | R/W | 40~60 min, krok: 5 min 40 min
Nádrž
5.8 | [6-0E] | Maximální | R/W | 40~65°C, krok: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Hystereze | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Hystereze | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
5.B |  | Režim nast. hodnoty | R/W | 0: Absolutní 1: Dle počasí
└─ | Křivka dle počasí
5.C | [0-0B] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C (*4) Min. (45,[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1 °C (*5) 60°C
5.C | [0-0D] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
Nádrž
5.D | [6-01] | Okraj | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
5.E |  | Typ křivky dle počasí | R/O | 0: 2bodová 1: Trvalá odchylka sklonu
Nastavení uživatele
└─ | Tichý
7.4.1 |  | Aktivace | R/W | 0: VYPNUTO 1: Manuálně 2: Automaticky
7.4.3 |  | úroveň | R/W | 0: Tichý 1: Tišší 2: Nejtišší
└─ | Cena elektřiny
7.5.1 |  | Vysoký | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Střední | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Nízký | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Nastavení uživatele
7.6 |  | Cena plynu | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Nastavení technika
└─ | Průvodce konfigurace
| └─ | Systém
9.1.3.2 | [E-03] | Typ zálož. ohřív. | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Teplá užitková voda | R/O | Integrovaný
9.1.3.4 | [4-06] | Nouzový režim | R/W | 0: Manuálně 1: Automaticky 2: Auto red Prost.vyt./ TUV ZAP 3: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP 4: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP
9.1.3.5 | [7-02] | Počet zón | R/W | 0: Jedná zóna 1: Dvě zóny
9.1.3.6 | [E-0D] | Systém naplněný glykolem | R/W | 0: Ne 1: Ano
| └─ | Záložní ohřívač
9.1.4.1 | [5-0D] | Napětí | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfigurace | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu
9.1.4.3 | [6-03] | Stupeň výkonu 1 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Další stupeň výkonu 2 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Hlavní zóna
9.1.5.1 | [2-0C] | Typ zářiče | R/W | 0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
9.1.5.2 | [C-07] | Ovládání | R/W | 0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.
9.1.5.3 |  | Režim nast. hodnoty | R/W | 0: Absolutní 2: Dle počasí
9.1.5.4 |  | Plán | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.1.5.5 |  | Typ křivky dle počasí | R/W | 0: 2bodová 1: Trvalá odchylka sklonu
9.1.6 | [1-00] | Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
9.1.6 | [1-01] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.1.6 | [1-03] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.1.7 | [1-06] | Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C(*3)
9.1.7 | [1-07] | Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C(*3)
9.1.7 | [1-08] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C(*3)
9.1.7 | [1-09] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2: 18°C(*3)
| └─ | Doplňková zóna
9.1.8.1 | [2-0D] | Typ zářiče | R/W | 0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
9.1.8.3 |  | Režim nast. hodnoty | R/W | 0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení(*3) 2: Dle počasí
9.1.8.4 |  | Plán | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.1.9 | [0-00] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
9.1.9 | [0-01] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 65°C
9.1.9 | [0-02] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
9.1.A | [0-04] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2: 18°C(*3)
9.1.A | [0-05] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C(*3)
9.1.A | [0-06] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C(*3)
9.1.A | [0-07] | Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C(*3)
| └─ | Nádrž
9.1.B.1 | [6-0D] | Režim zahřívání | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
9.1.B.2 | [6-0A] | Komfortní nastavená teplota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko nastavená teplota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Nastavená teplota opětovného ohřevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Hystereze dohřevu | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
└─ | Teplá užitková voda
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Teplá užitková voda | R/O | 3: Integrovaný
9.2.2 | [D-02] | Čerpadla TUV | R/W | 0: Žádné čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce
9.2.4 | [D-07] | Solární | R/W | 0: Ne 1: Ano
└─ | Záložní ohřívač
9.3.1 | [E-03] | Typ zálož. ohřív. | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Napětí | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Konfigurace | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu
9.3.4 | [6-03] | Stupeň výkonu 1 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Další stupeň výkonu 2 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Rovnováha: Deaktivovat záložní ohřívač (nebo externí záložní zdroj tepla v případě dvouhodnotového systému) nad rovnovážnou teplotou pro vytápění prostoru? | R/W | 0: Ne (*5) 1: Ano (*4)
9.3.7 | [5-01] | Vyvážená teplota | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Provoz | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto 2: Pouze TUV
└─ | Přídavný ohřívač
9.4.1 | [6-02] | Výkon | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW
9.4.3 | [8-03] | Eko časovač přídavného ohřívače | R/W | 20~95 min, krok: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Provoz | R/W | 0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí 3: Kompresor vyp. 4: Pouze ochrana proti legionele
└─ | Nouzový režim
9.5 | [4-06] | Nouzový režim | R/W | 0: Manuálně 1: Automaticky 2: Auto red Prost.vyt./ TUV ZAP 3: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP 4: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP
9.5.2 | [7-06] | Nucené VYP kompresoru | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
└─ | Vyrovnávání
9.6.1 | [5-02] | Priorita vyhřívání prostorů | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.6.2 | [5-03] | Prioritní teplota | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Nastavená hodnota trvalé odchylky příd. ohřívače | R/W | 0~20°C, krok: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Časovač mezi cykly | R/W | 0~10 hodin, krok: 0,5 hodiny 0,5 hodiny
9.6.5 | [8-00] | Časovač minimální doby chodu | R/W | 0~20 min, krok: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Časovač maximální doby chodu | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Doplňující časovač | R/W | 0~95 min, krok: 5 min 95 min
Nastavení technika
9.7 | [4-04] | Prevence před zamrznutím vodního potrubí | R/W | 0: Přerušovaný 1: Nepřetržitý 2: Vypnuto
└─ | Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou
9.8.2 | [D-00] | Povolit ohřívač | R/W | 0: Žádný 1: Pouze příd.ohř. 2: Pouze zál.ohř. 3: Všechny ohř.
9.8.3 | [D-05] | Povolit čerpadlo | R/W | 0: Nucené vypnutí 1: Jako normálně
9.8.4 | [D-01] | Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou | R/W | 0: Ne 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený 3: Smart grid
9.8.6 |  | Povolit elektrické ohřívače | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.8.7 |  | Povolit akumulaci do místnosti | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.8.8 |  | Zde lze hodnotu omezení nastavení zadat v kW | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
└─ | Řízení spotřeby energie
9.9.1 | [4-08] | Řízení spotřeby energie | R/W | 0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupy
9.9.2 | [4-09] | Typ | R/W | 0: Proud 1: Výkon
9.9.3 | [5-05] | Omezení | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Omezení 1 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Omezení 2 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Omezení 3 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Omezení 4 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Omezení | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Omezení 1 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Omezení 2 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Omezení 3 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Omezení 4 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritní ohřívač |  | 0: Žádný 1: Přídav.ohřívač 2: Záložní ohřívač
9.9.F | [7-07] | BBR16 aktivace* *Nastavení BBR16 jsou zobrazeny, pouze když je jako jazyk uživatelského rozhraní nastavena švédština | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
└─ | Měření energie
9.A.1 | [D-08] | Elektroměr 1 | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elektroměr 2 / PV meter | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter)
└─ | Snímače
9.B.1 | [C-08] | Externí snímač | R/W | 0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač
9.B.2 | [2-0B] | Trvalá odchylka snímače teploty okolí | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Doba průměrování | R/W | 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
└─ | Bivalentní
9.C.1 | [C-02] | Bivalentní | R/W | 0: Ne 1: Bivalentní
9.C.2 | [7-05] | účinnost kotle | R/W | 0: Velmi vysoká 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízký 4: Velmi nízká
9.C.3 | [C-03] | Teplota | R/W | -25~25°C, krok: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hystereze | R/W | 2~10°C, krok: 1°C 3°C
Nastavení technika
9.D | [C-09] | Výstup alarmu | R/W | 0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.
9.E | [3-00] | Automatický restart | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.F | [E-08] | Úsporný režim | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.G |  | Deaktivovat ochrany | R/W | 0: Ne 1: Ano
└─ | Přehled provozních parametrů
9.I | [0-00] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 65°C
9.I | [0-02] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
9.I | [0-04] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2: 18°C(*3)
9.I | [0-05] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C(*3)
9.I | [0-06] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C(*3)
9.I | [0-07] | Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C(*3)
9.I | [0-0B] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C (*4) Min. (45,[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1 °C (*5) 60°C
9.I | [0-0D] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
9.I | [1-01] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.I | [1-03] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.I | [1-04] | Chlazení hlavní zóny teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [1-05] | Chlazení doplňkové zóny teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [1-06] | Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C(*3)
9.I | [1-07] | Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C(*3)
9.I | [1-08] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C(*3)
9.I | [1-09] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2: 18°C(*3)
9.I | [1-0A] | Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu? | R/W | 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
9.I | [1-0B] | Jaký je požadovaný rozdíl teplot při topení pro hlavní zónu? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C (*4) 3~12°C, krok: 1°C (*5) [2-0C] ≠2 (Radiátor) 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 10°C
9.I | [1-0C] | Jaký je požadovaný rozdíl teplot při topení pro doplňkovou zónu? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C (*4) 3~12°C, krok: 1°C (*5) 10°C
9.I | [1-0D] | Jaký je požadovaný rozdíl teplot při chlazení pro hlavní zónu? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C(*3)
9.I | [1-0E] | Jaký je požadovaný rozdíl teplot při chlazení pro doplňkovou zónu? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C(*3)
9.I | [2-00] | Kdy má být funkce dezinfekce provedena? | R/W | 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle
9.I | [2-01] | Má být provedna funkce dezinfekce? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [2-02] | Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna? | R/W | 0~23 hodin, krok: 1 hodina 1
9.I | [2-03] | Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována? | R/W | 40~60 min, krok: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Teplota protimrazové ochrany místnosti | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C(*3)
9.I | [2-06] | Protimr.ochr.místnosti | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [2-09] | Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Jaká je požad.trvalá odchylka pro měřenou venkovní teplotu? | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně tepl.výst.vody? | R/W | 0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
9.I | [2-0D] | Jaký typ zářiče je připojen k doplňkové zóně tepl.výst.vody? | R/W | 0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
9.I | [2-0E] | Jaký je maximální přípustný proud na tepelném čerpadle? | R/W | 20~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Je aut. restart jednotky povolen? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při topení? | R/W | 18~30°C, krok: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při topení? | R/W | 12~18°C, krok: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při chlazení? | R/W | 25~35°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při chlazení? | R/W | 15~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [4-00] | Jaký je pr.režim zál.ohřívače? | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto 2: Pouze TUV
9.I | [4-01] | Který elektrický ohřívač má prioritu? | R/W | 0: Žádný 1: Přídav.ohřívač 2: Záložní ohřívač
9.I | [4-02] | Pod jakou venkovní teplotu je povoleno topení? | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Povolení provozu přídavného ohřívače. | R/W | 0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí 3: Kompresor vyp. 4: Pouze ochrana proti legionele
9.I | [4-04] | Prevence před zamrznutím vodního potrubí | R/W | 0: Přerušovaný 1: Nepřetržitý 2: Vypnuto
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Nouzový režim | R/W | 0: Manuálně 1: Automaticky 2: Auto red Prost.vyt./ TUV ZAP 3: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP 4: Auto red Prost.vyt./ TUV VYP
9.I | [4-08] | Jaký rež.omez.spotřeby energie je na systému požadován? | R/W | 0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupy
9.I | [4-09] | Jaký typ omez.spotř.energie je požadován? | R/W | 0: Proud 1: Výkon
9.I | [4-0A] | Konfigurace záložního ohřívače | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu
9.I | [4-0B] | Hystereze automatického přepínání topení/chlazení. | R/W | 1~10°C, krok: 0,5°C 1°C(*3)
9.I | [4-0D] | Trvalá odchylka automatického přepínání topení/chlazení. | R/W | 1~10°C, krok: 0,5°C 3°C(*3)
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Rovnováha: Deaktivovat záložní ohřívač (nebo externí záložní zdroj tepla v případě dvouhodnotového systému) nad rovnovážnou teplotou pro vytápění prostoru? | R/W | 0: Ne (*5) 1: Ano (*4)
9.I | [5-01] | Jaká je vyvážená teplota pro tuto budovu? | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Priorita prostorového vytápění. | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [5-03] | Teplota priority prostorového vytápění. | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Korekce nastavení teploty ohřevu užitkové vody. | R/W | 0~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Jaký je požadovaný limit pro DI1? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Jaký je požadovaný limit pro DI2? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Jaký je požadovaný limit pro DI3? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Jaký je požadovaný limit pro DI4? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Jaký je požadovaný limit pro DI1? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Jaký je požadovaný limit pro DI2? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Jaký je požadovaný limit pro DI3? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Jaký je požadovaný limit pro DI4? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Napětí záložního ohřívače | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Rozdíl teplot určující zapínací teplotu tepelného čerpadla. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Rozdíl teplot určující vypínací teplotu tepelného čerpadla. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Jaký je výkon přídavného ohřívače? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW
9.I | [6-03] | Jaký je výkon záložního ohřívače (krok 1)? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Jaký je výkon záložního ohřívače (krok 2)? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Jaká hystereze má být použita v režimu opakovaného ohřevu? | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Jaká je požadovaná komfortní akumulační teplota? | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Jaká je požadovaná eko akumulační teplota? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Jaký je požad.režim nast. tep.u TUV? | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
9.I | [6-0E] | Jaká je maximální nastavená teplota? | R/W | 40~65°C, krok: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Nadstavená teplota přídavného ohřívače teplé užitkové vody. | R/W | 0~4°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hystereze přídavného ohřívače teplé užitkové vody. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Kolik zón teploty výstupní vody se zde nachází? | R/W | 0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | účinnost kotle | R/W | 0: Velmi vysoká 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízký 4: Velmi nízká
9.I | [7-06] | Nucené VYP kompresoru | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [7-07] | BBR16 aktivace* *Nastavení BBR16 jsou zobrazeny, pouze když je jako jazyk uživatelského rozhraní nastavena švédština | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [7-08] | -- |  | 0
9.I | [7-09] | -- |  | 20
9.I | [7-0A] | -- |  | 95
9.I | [7-0B] | -- |  | 95
9.I | [7-0C] | -- |  | 60
9.I | [8-00] | Minimální doba ohřevu teplé užitkové vody. | R/W | 0~20 min, krok: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody. | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Doba mezi cykly. | R/W | 0~10 hodin, krok: 0,5 hodiny 0,5 hodiny
9.I | [8-03] | Zpožďovací časovač přídavného ohřívače. | R/W | 20~95 min, krok: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Dodatečná doba provozu pro maximální provozní dobu. | R/W | 0~95 min, krok: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Povol. modul. tepl.výst. vody ke kontrole místnosti? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [8-06] | Maximální modulace teploty výstupní vody. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Jaká je požadovaná komfortní hla. tepl.výst.vody při chlaz.? | R/W | [9-03]~[9-02], step: 1 °C 18°C(*3)
9.I | [8-08] | Jaká je požadovaná eko hla. tepl.výst.vody při chlaz.? | R/W | [9-03]~[9-02], step: 1 °C 20°C(*3)
9.I | [8-09] | Jaká je požadovaná komfortní hlav.tepl.výst. vody při top.? | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Jaká je požadovaná eko hlav.tepl.výst. vody při top.? | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení? | R/W | [2-0C]=2: 37~70°C, krok: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení? | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.? | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C(*3)
9.I | [9-03] | Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.? | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C(*3)
9.I | [9-04] | Nadsazená teplota výstupní vody. | R/W | 1~4°C, krok: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení? | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení? | R/W | [2-0D]=2: 37~70°C, krok: 1°C 70°C [2-0D]≠2: 37~55, krok: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.? | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C(*3)
9.I | [9-08] | Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.? | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C(*3)
9.I | [9-09] | Jaké je povolené podkročení tepl. výst. vody během spouštění chlazení? | R/W | 1~18°C, krok: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Jaká je vyrovnávací teplota místnosti při topení? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, krok: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Jaká je vyrovnávací teplota místnosti při chlazení? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, krok: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Hystereze pokojové teploty. | R/W | 1~6°C, krok: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Omezení otáček čerpadla doplň.zóny | R/W | 0~8, krok:1 0 : Žádné omezení 1~4 : 90~60% otáčky čerpadla 5~8 : 90~60% otáčky čerpadla 6
9.I | [9-0E] | Omezení otáček čerpadla hlav.zóny | R/W | 0~8, krok:1 0 : Žádné omezení 1~4 : 90~60% otáčky čerpadla 5~8 : 90~60% otáčky čerpadla 6
9.I | [C-00] | Priorita ohřevu teplé užitkové vody. | R/O | 0: Priorita solárního systému 1: Priorita tepelného čerpadla
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Je připojen externí záložní zdroj tepla? | R/W | 0: Ne 1: Bivalentní
9.I | [C-03] | Aktivační teplota bivalentního provozu. | R/W | -25~25°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Teplota hystereze bivalentního provozu. | R/W | 2~10°C, krok: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Jaký je typ kontaktu pož.tep.pro hlavní zónu? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
9.I | [C-06] | Jaký je typ kontaktu požad.tepl.pro doplňkovou zónu? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
9.I | [C-07] | Jaký způsob ovládání jednotky je v prostorovém vyt./chl.? | R/W | 0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.
9.I | [C-08] | Jaký typ externího snímače je instalován? | R/W | 0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač
9.I | [C-09] | Jaký je požadovaný typ výstup.kontaktu alarmu? | R/W | 0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Které ohř.jsou povol.pokud dojde k výpad.upřed.saz.za kWh? | R/W | 0: Žádný 1: Pouze příd.ohř. 2: Pouze zál.ohř. 3: Všechny ohř.
9.I | [D-01] | Typ kontaktu upřednost. sazby za kWh napájení? | R/W | 0: Ne 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený 3: Smart grid
9.I | [D-02] | Jaký typ čerpadla pro TUV je instalován? | R/W | 0: Žádné čerpadlo TUV 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce
9.I | [D-03] | Kompenzace teploty výstupní vody v okolí 0°C. | R/W | 0: Ne 1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C
9.I | [D-04] | Je připojena karta požadavků? | R/W | 0: Ne 1: Říz.spotř.ener.
9.I | [D-05] | Je prov.čerp.povolen pokud dojde k výp.upřed.sazby za kWh? | R/W | 0: Nucené vypnutí 1: Jako normálně
9.I | [D-07] | Je připojena solární souprava? | R/O | 0: Ne
9.I | [D-08] | Je pro měření energie použit externí měřič kWh? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.I | [D-09] | Je pro měření energie použit externí měřič kWh, měřič kWh použitý pro smart grid nebo plynoměr pro hybridní jednotku? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter) 8: 1 impulz/m³ (plynoměr) 9: 10 impulzy/m³ (plynoměr) 10: 100 impulzy/m³ (plynoměr)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Jaký typ jednotky je instalován? | R/O | 0~5 0: Nízkotep.split syst.
9.I | [E-01] | Jaký typ kompresoru je instalován? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce? | R/W (*3) R/O | 0: Reverzibilní (*3) 1: Pouze topení
9.I | [E-03] | Jaký je počet kroků záložního ohřívače? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Je funkce úspory energie k dispozici na venk.jedn.? | R/O | 0: Ne 1: Ano
9.I | [E-05] | Může systém ohřívat teplou užitkovou vodu? | R/O | 0: Ne 1: Ano
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Jaký typ nádrže TUV je instalován? | R/O | 1: Integrovaný
9.I | [E-08] | Funkce úsporného režimu venkovní jednotky. | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Je soupr.pro dvě zóny instal.? | R/O | 1: Ano
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Je systém naplněn glykolem? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Provoz čerpadla povolen mimo pracovní rozsah. | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Provoz čerpadla během abnormálního průtoku. | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Uzavřít uzavírací vent.během vypnutí ohřevu? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [F-0C] | Uzavřít uzavírací vent.během chlazení? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [F-0D] | Jaký je provozní režim čerpadla? | R/W | 0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek