## Front_page
Tabulka provozních nastavení
Příslušné vnitřní jednotky
CHYHBH05AAV32
CHYHBH08AAV32
CHYHBH05AFV32
CHYHBH08AFV32
Poznámky
-

## 4P471775-1B_2021_02
Tabulka provozních nastavení | [5 empty] | Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty
Záložka | Kód pole | Název nastavení |  |  | Rozsah, krok Výchozí hodnota | Datum | Hodnota
Nastavení uživatele
└─ | Přednast. hodnoty
| └─ | Pokojová teplota
7.4.1.1 |  | Komfort (topení) |  | R/W | [3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Eko (topení) |  | R/W | [3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 19°C
| └─ | Tep.výst.vody hlav
7.4.2.1 | [8-09] | Komfort (topení) |  | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eko (topení) |  | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 40°C
7.4.2.5 |  | Komfort (topení) |  | R/W | -10~10°C, krok: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Eko (topení) |  | R/W | -10~10°C, krok: 1°C -2°C
| └─ | Teplota v nádrži
7.4.3.1 | [6-0A] | Komfort akumul |  | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Eko akumul |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, krok: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Opětovný ohřev |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, krok: 1°C 50°C
| └─ | Cena elektřiny
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Vysoké |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Střední |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Nízké |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Cena paliva
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Nastavit dle počasí
| └─ | Hlavní
|  | └────────────────── | Nastavit topení dle počasí
7.7.1.1 | [1-00] | Nastavit topení dle počasí | Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Nastavit topení dle počasí | Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Nastavit topení dle počasí | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Nastavit topení dle počasí | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, krok: 1°C 35°C
| └─ | Doplňková
|  | └────────────────── | Nastavit topení dle počasí
7.7.2.1 | [0-00] | Nastavit topení dle počasí | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Nastavit topení dle počasí | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Nastavit topení dle počasí | Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Nastavit topení dle počasí | Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
Nastavení technika
└─ | Rozvržení systému
| └─ | Standardní
A.2.1.1 | [E-00] | Typ.jed. |  | R/O | 0~5 3: Hybridní
A.2.1.2 | [E-01] | Typ kompresoru |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Typ soft.vnitř.jedn. |  | R/O | 1: Typ 2
A.2.1.6 | [D-01] | Nucené vypnutí |  | R/W | 0: Ne 1: Otevřený tarif 2: Zavřený tarif 3: Termostat
A.2.1.7 | [C-07] | Zp.ovl.jed. |  | R/W | 0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.
A.2.1.8 | [7-02] | Poč.zón tepl.výst.vody |  | R/W | 0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v
A.2.1.9 | [F-0D] | Prov.rež.čerp. |  | R/W | 0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek
A.2.1.B |  | Umístění ovladače |  | R/W | 0: Na jednotce 1: V místnosti
| └─ | Volitelné možnosti
A.2.2.1 | [E-05] | Provoz pro TUV |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.2.2.2 | [E-06] | Velikost nádrže TUV |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.2.2.3 | [E-07] | Ohř.TUV |  | R/W | 0~6 4: Typ 5 6: Typ 7
A.2.2.4 | [C-05] | Typ kont.hlav. |  | R/W | 1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top
A.2.2.5 | [C-06] | Typ kont.doplň. |  | R/W | 1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top
A.2.2.6.2 | [D-07] | Digitální I/O karta | Solární souprava | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.2.2.6.3 | [C-09] | Digitální I/O karta | Výstup alarmu | R/W | 0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.
A.2.2.7 | [D-04] | Karta požadavků |  | R/O | 0: Ne 1: Říz.spotř.ener.
A.2.2.8 | [D-08] | Externí měřič kWh 1 |  | R/O | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
A.2.2.A | [D-02] | Čerpadlo TUV |  | R/W | 0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinf. skretnica 3: Cirkulac. crpka 4: CC i dez. spoj
A.2.2.B | [C-08] | Externí snímač |  | R/W | 0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač
A.2.2.C | [D-0A] | Externí plynoměr |  | R/O | 0: Není 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Prostorové vyt./chl.
| └─ | Nastavení teploty výst. vody
|  | └────────────────── | Hlavní
A.3.1.1.1 |  | Rež.nast.t.výst.vody |  | R/W | 0: Absolutní 1: Dle počasí 2: Abs / plánovaný 3: Dle poč. / plán.
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Teplotní rozsah | Min. teplota (topení) | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Teplotní rozsah | Max. teplota (topení) | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Modul.teplota výst.vody |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Uzavírací ventil | Termo ZAP/VYP | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Typ zářiče |  | R/W | 0: Rychlý 1: Pomalý
|  | └────────────────── | Doplňková
A.3.1.2.1 |  | Rež.nast.t.výst.vody |  | R/W | 0: Absolutní 1: Dle počasí 2: Abs / plánovaný 3: Dle poč. / plán.
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Teplotní rozsah | Min. teplota (topení) | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Teplotní rozsah | Max. teplota (topení) | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
| └─ | Pokojový termostat
A.3.2.1.1 | [3-07] | Rozm.tepl.v míst. | Min. teplota (topení) | R/W | 12~18°C, krok: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Rozm.tepl.v míst. | Max. teplota (topení) | R/W | 18~30°C, krok: A.3.2.4 30°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Trv.odch.tepl.v pokoji |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Odch.ext.sním.tep.míst. |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Krok tepl. v pokoji |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Provozní rozsah
A.3.3.1 | [4-02] | Tepl.vypnuti.prost.top |  | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 25°C
└─ | Teplá užitková voda (TUV)
| └─ | Typ
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
| └─ | Dezinfekce
A.4.4.1 | [2-01] | Dezinfekce |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.4.4.2 | [2-00] | Provozní den |  | R/W | 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle
A.4.4.3 | [2-02] | Doba spuštění |  | R/W | 0~23 hodin, krok: 1 hodina 23
A.4.4.4 | [2-03] | Cílová teplota |  | R/W | pevná hodnota 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Doba trvání |  | R/W | 40~60 min, krok: 5 min 40 min
| └─ | Max.nast. tepl.
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, krok: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, krok: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, krok: 1°C, 65°C
| └─ | Rež.SP komf.akum.
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Absolutní 1: Dle počasí
| └─ | Křivka na základě počasí
A.4.7 | [0-0B] | Křivka na základě počasí | Nastavená teplota TUV pro vysoké teploty okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Křivka na základě počasí | Nastavená teplota TUV pro nízké teploty okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Křivka na základě počasí | Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Křivka na základě počasí | Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
└─ | Zdroje tepla
| └─ | Kotel
A.5.2.2 | [5-01] | Vyvážená teplota |  | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 5°C
└─ | Provoz systému
| └─ | Automatický restart
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
| └─ | Doba průměrování
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
| └─ | 0dch.ext.sním.tep.okol
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
| └─ | Úsporný režim
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Ekonomický 1: Ekologický
| └─ | Nouzový
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manuálně 1: Automaticky
└─ | Přehled nastavení
A.8 | [0-00] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. |  | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. |  | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody. |  | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | -- |  |  | 8
A.8 | [0-05] | -- |  |  | 12
A.8 | [0-06] | -- |  |  | 35
A.8 | [0-07] | -- |  |  | 20
A.8 | [0-0B] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. |  | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. |  | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. |  | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. |  | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí. |  | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, krok: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-06] | -- |  |  | 20
A.8 | [1-07] | -- |  |  | 35
A.8 | [1-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [1-09] | -- |  |  | 18
A.8 | [1-0A] | Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu? |  | R/W | 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
A.8 | [2-00] | Kdy má být funkce dezinfekce provedena? |  | R/W | 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle
A.8 | [2-01] | Má být provedena funkce dezinfekce? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [2-02] | Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna? |  | R/W | 0~23 hodin, krok: 1 hodina 23
A.8 | [2-03] | Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce? |  | R/W | pevná hodnota 60°C
A.8 | [2-04] | Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována? |  | R/W | 40~60 min, krok: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Teplota protimrazové ochrany místnosti |  | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Protimrazová ochrana místnosti |  | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
A.8 | [2-09] | Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Jaká je požad.trvalá odchylka pro měřenou venkovní teplotu? |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Je aut. restart jednotky povolen? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při topení? |  | R/W | 18~30°C, krok: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při topení? |  | R/W | 12~18°C, krok: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | -- |  |  | 35
A.8 | [3-09] | -- |  |  | 15
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Pod jakou venkovní teplotu je povoleno topení? |  | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (Neměňte tuto hodnotu) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0C] | -- |  |  | 35
A.8 | [4-0D] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-0E] | Je technik na místě? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Jaká je vyvážená teplota pro tuto budovu? |  | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-06] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-07] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-08] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-09] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0A] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0B] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0C] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Rozdíl teplot určující zapínací teplotu tepelného čerpadla. |  | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Rozdíl teplot určující vypínací teplotu tepelného čerpadla. |  | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Jaká hystereze má být použita v režimu opakovaného ohřevu? |  | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Jaká je požadovaná komfortní akumulační teplota? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Jaká je požadovaná eko akumulační teplota? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Jaký je požad.režim nast. tep.u TUV? |  | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
A.8 | [6-0E] | Jaká je maximální nastavená teplota? |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, krok: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, krok: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, krok: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Kolik zón teploty výstupní vody se zde nachází? |  | R/W | 0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v
A.8 | [7-03] | #REF! |  | R/W | 0~6, krok: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Úsporný režim |  | R/W | 0: Ekonomický 1: Ekologický
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody. |  | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Doba mezi cykly. |  | R/W | 0~10 hodin, krok: 0,5 hodina 1,5 hodina
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Povol. modul. tepl.výst. vody ke kontrole místnosti? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [8-06] | Maximální modulace teploty výstupní vody. |  | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | -- |  |  | 18
A.8 | [8-08] | -- |  |  | 20
A.8 | [8-09] | Jaká je požadovaná komfortní hlav.tepl.výst. vody při top.? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Jaká je požadovaná eko hlav.tepl.výst. vody při top.? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | #REF! |  | R/W | 10~20, krok: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0C] | #REF! |  | R/W | 10~20, krok: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0D] | #REF! |  | R/W | 10~20, krok: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení? |  | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení? |  | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení? |  | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení? |  | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně tepl.výst.vody? |  | R/W | 0: Rychlý 1: Pomalý
A.8 | [9-0C] | Hystereze pokojové teploty. |  | R/W | 1~6°C, krok: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Omezení otáček čerpadla |  | R/W | 0~8,krok:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8,krok:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Priorita ohřevu teplé užitkové vody. |  | R/W | 0: Priorita solárního systému 1: Priorita tepelného čerpadla
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Jaký je typ kontaktu pož.tep.pro hlavní zónu? |  | R/W | 1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top
A.8 | [C-06] | Jaký je typ kontaktu požad.tepl.pro doplňkovou zónu? |  | R/W | 0: - 1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top
A.8 | [C-07] | Jaký způsob ovládání jednotky je v prostorovém vyt./chl.? |  | R/W | 0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.
A.8 | [C-08] | Jaký typ externího snímače je instalován? |  | R/W | 0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač
A.8 | [C-09] | Jaký je požadovaný typ výstup.kontaktu alarmu? |  | R/W | 0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.
A.8 | [C-0A] | #REF! |  | R/W | 0: Deaktivovat 1: Aktivovat
A.8 | [C-0C] | Desetinné číslo vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Desetinné číslo středního tarifu za elektřinu (nepoužívat) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Desetinné číslo nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Nucené vypnutí |  | R/W | 0: Ne 1: Otevřený tarif 2: Zavřený tarif 3: Termostat
A.8 | [D-02] | Jaký typ čerpadla pro TUV je instalován? |  | R/W | 0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinf. skretnica 3: Cirkulac. crpka 4: CC i dez. spoj
A.8 | [D-03] | Kompenzace teploty výstupní vody v okolí 0°C. |  | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto, posun 2°C (od -2 do 2°C) 2: Zapnuto, posun 4°C (od -2 do 2°C) 3: Zapnuto, posun 2°C (od -4 do 4°C) 4: Zapnuto, posun 4°C (od -4 do 4°C)
A.8 | [D-04] | Je připojena karta požadavků? |  | R/O | 0: Ne 1: Říz.spotř.ener.
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Je připojena solární souprava? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [D-08] | Je pro měření energie použit externí měřič kWh? |  | R/O | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Je pro měření energie použit externí plynoměr? |  | R/O | 0: Není 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Jaká je cena vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Jaká je cena středního tarifu za elektřinu (nepoužívat) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Jaká je cena nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Jaký typ jednotky je instalován? |  | R/O | 0~5 3: Hybridní
A.8 | [E-01] | Jaký typ kompresoru je instalován? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce? |  | R/O | 1: Typ 2
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | -- |  | R/O | 0
A.8 | [E-05] | Může systém ohřívat teplou užitkovou vodu? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [E-06] | Je v systému instalovaná nádrž TUV? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [E-07] | Jaký typ nádrže TUV je instalován? |  | R/W | 0~6 4: Typ 5 6: Typ 7
A.8 | [E-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Uzavřít uzavírací vent.během vypnutí ohřevu? |  | R/W | 0: Ne 1: Ano
A.8 | [F-0C] | -- |  | R/W | 1
A.8 | [F-0D] | Jaký je provozní režim čerpadla? |  | R/W | 0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek