{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Šířka","mm","900","940","940","940"]
["","","","Hloubka","mm","320","320","320","320"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Kompresor","Type","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CST","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Vytápění","Okolí","Min.","° CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Vytápění","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","48","53","54","53"]
["","Vytápění","","Jm.","dBA","50","57","58","54"]
["","Tichý noční režim","","Úroveň 1","dBA","43","49","49","49"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Náplň","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Systém","Ekvivalent","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Bez náplně","m","30","30","30","30"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka"]
["","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Standardní příslušenství","Spojky pláště","","","","2"]
["","Příručka pro instalaci","","","","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Poznámky","","","","","(1) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(1) - Pro kombinaci s vnitřními jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Pro kombinaci s vnitřními jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Pro kombinaci s vnitřními jednotkami FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","(3) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(3) - Ssc: zkratovaný proud","(3) - Ssc: zkratovaný proud","(3) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","","(4) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(4) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(4) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(4) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES"]
["","","","","","(5) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(5) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(5) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(5) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A."]