{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","990","990","1,430"]
["","","","Šířka","mm","940","940","940"]
["","","","Hloubka","mm","320","320","320"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CST","46.0","46.0","46.0"]
["","Vytápění","Okolí","Min.","° CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Chlazení","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Vytápění","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","53","54","53"]
["","Vytápění","","Jm.","dBA","57","58","54"]
["","Tichý noční režim","","Úroveň 1","dBA","49","49","49"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Náplň","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Systém","Ekvivalent","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Bez náplně","m","30","30","30"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka"]
["","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardní příslušenství","Spojky pláště","","","","2","2","2"]
["","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Poznámky","","","","","(1) - Pro kombinaci s vnitřními jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Pro kombinaci s vnitřními jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Pro kombinaci s vnitřními jednotkami FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(2) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(2) - PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES"]
["","","","","","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A."]