{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","48 (8)","50 (8)"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,088","2,088"]
["","Náplň","","","kg","1.30","1.45"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["Provozní rozsah","Chlazení","Okolí","Max.","°CST","43.0","43.0"]
["","","","Min.","°CST","10.0","10.0"]
["","","Vody strana","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","","","Min.","°C","5.00 (5)","5.00 (5)"]
["","Vytápění","Vody strana","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Teplá užitková voda","Vody strana","Max.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Okolí","Min.","°CST","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Max.","°CST","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","3.88 (1), 3.99 (2)","5.20 (1), 5.15 (2)"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","0.950 (1), 1.93 (2)","1.37 (1), 2.69 (2)"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.45 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Jm.","dBA","61","62"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","63.0","63.0"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","1,090","1,090"]
["","","","Hloubka","mm","350","350"]
["","","","Výška","mm","735","735"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","76.0","80.0"]
["Prostorové vytápění","Výstup vody 35°C vprůměrném podnebí","Obecné","ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)","%","175","164"]
["","","","Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí","Obecně","Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění","","A++","A++"]
["","","","ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)","%","126","126"]
["","","","SCOP","","3.22","3.22"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Vytápění","Vysoké","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Chlazení","Vysoké","m³/min","52.5","52.5"]
["EER","","","","","4.07 (1), 2.07 (2)","3.80 (1), 2.10 (2)"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Fáze","","","","1~","1~"]
["","Označení","","","","V3","V3"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["","Napětí","","","V","230","230"]
["Poznámky","","","","","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES","(3) - Kategorie PED jednotky: vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES"]
["","","","","","(4) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C","(4) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C"]
["","","","","","(5) - Více podrobností o standardním příslušenství je uvedeno v instalační/provozní příručce","(5) - Více podrobností o standardním příslušenství je uvedeno v instalační/provozní příručce"]
["","","","","","(6) - Provozní rozsah – teplá užitková voda (venkovní jednotka): zvýšení rozsahu podpůrným topným tělesem. Viz samostatný výkres s provozním rozsahem.","(6) - Provozní rozsah – teplá užitková voda (venkovní jednotka): zvýšení rozsahu podpůrným topným tělesem. Viz samostatný výkres s provozním rozsahem."]
["","","","","","(7) - > 50°C BSH pouze, bez provozu tepelného čerpadla","(7) - > 50°C BSH pouze, bez provozu tepelného čerpadla"]
["","","","","","(8) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra.","(8) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra."]
["","","","","","(9) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).","(9) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování)."]
["","","","","","(10) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby","(10) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby"]
["","","","","","(11) - Spouštěcí proud kompresoru Daikin Altherma řízeného invertorem je vždy <= max. provozní proud","(11) - Spouštěcí proud kompresoru Daikin Altherma řízeného invertorem je vždy <= max. provozní proud"]