{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA100A7Y1B","ERA125A7Y1B","ERA140A7Y1B"]
["Chladicí výkon","Jmen.","","Chladicí výkon-=-Jmen.-=-35&nbsp;°CDB-=-kW","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)"]
["Topný výkon","Jmen.","","Topný výkon-=-Jmen.-=-6&nbsp;°CWB-=-kW","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["SEER","","","","","7.9 (3)","7.4 (3)","7.3 (3)"]
["SCOP","","","","","4.9 (3)","4.5 (3)","4.5 (3)"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","63","100","100"]
["","Max.","","","","100","125","140"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","869","869","869"]
["","","","Šířka","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Hloubka","mm","460","460","460"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","102","102","102"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CST","46","46","46"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","67","68.1 (4)","69"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","49","51","51"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675","675","675"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3"]
["","Náplň","","","kg","3.4","3.4","3.4"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","Typ","","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Spoje potrubí","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Rozdíl hladin","OU - IU","Spoje potrubí-=-Rozdíl hladin-=-OU - IU-=-Vnější jednotka v&nbsp;nejvyšší poloze-=-m","m","50","50","50"]
["","","","Spoje potrubí-=-Rozdíl hladin-=-OU - IU-=-Vnitřní jednotka v&nbsp;nejvyšší poloze-=-m","m","40","40","40"]
["Standardní příslušenství","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Napájení","Označení","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Definováno pro poměr výkonu systému 100 % ± 5 %, konfigurováno pro aplikace s kompletní recirkulací vzduchu.","(3) - Definováno pro poměr výkonu systému 100 % ± 5 %, konfigurováno pro aplikace s kompletní recirkulací vzduchu.","(3) - Definováno pro poměr výkonu systému 100 % ± 5 %, konfigurováno pro aplikace s kompletní recirkulací vzduchu."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru"]
["","","","","","(13) - U AHU jednotek s výměníkem tepla, u nichž je omezen objem, nahlédněte do technického listu nebo do instalační příručky","(13) - U AHU jednotek s výměníkem tepla, u nichž je omezen objem, nahlédněte do technického listu nebo do instalační příručky","(13) - U AHU jednotek s výměníkem tepla, u nichž je omezen objem, nahlédněte do technického listu nebo do instalační příručky"]
["","","","","","(14) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(14) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(14) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz"]