{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":8,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERQ100A7V1B","ERQ125A7V1B","ERQ140A7V1B"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","","53","55"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","","51","53"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","","1","1"]
["","Manuální ovládání","","","","","1","1"]
["Chladivo","Charge","","","TCO2Eq","","8.4","8.4"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Náplň","","","kg","","4.0","4.0"]
["","Typ","","","","","R-410A","R-410A"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Max.","°CST","","46","46"]
["","","","Min.","°CST","","-5","-5"]
["","Vytápění","","Max.","° CWB","","15.5","15.5"]
["","","","Min.","° CWB","","-20","-20"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","","15.9","19.1"]
["","","","Typ","","","Rozlisované připojení","Pájené spojení"]
["","Vypouštění","","OD","mm","","26x3","26x3"]
["","","","Množství","","","3","3"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","","3.51 (1)","4.53 (1)"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","","67","69"]
["COP","","","","","4.56 (2)","4.15 (2)","3.94 (2)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","","900","900"]
["","","","Hloubka","mm","","320","320"]
["","","","Výška","mm","","1,345","1,345"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","120","120"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Vytápění","Jm.","m³/min","","105","105"]
["","","Chlazení","Jm.","m³/min","","106","106"]
["EER","","","","","3.99 (1)","3.99 (1)","3.42 (1)"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","","16.0 (2)","18.0 (2)"]
["Power supply","Fáze","","","","","1N~","1N~"]
["","Frekvence","","","Hz","","50","50"]
["","Označení","","","","","V1","V1"]
["","Napětí","","","V","","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m, (vodorovné); rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m, (vodorovné); rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m, (vodorovné); rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","","(4) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(4) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","","","(5) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(5) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring. MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring. MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage)."]
["","","","","","","(10) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(10) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru"]
["","","","","","","(11) - Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(11) - Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","","(12) - Ssc: zkratovaný proud","(12) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","","","(13) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(13) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","11.2 (1)"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","12.5 (2)"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","2.81 (1)"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","2.74 (2)"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1345"]
["","","","Šířka","mm","900"]
["","","","Hloubka","mm","320"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","120"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Chlazení","Jm.","m³/min","106"]
["","","Vytápění","Jm.","m³/min","102"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","-5"]
["","","","Max.","°CST","46"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-20"]
["","","","Max.","° CWB","15.5"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","66"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","50"]
["","Vytápění","","Jm.","dBA","52"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A"]
["","Náplň","","","kg","4"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","8.4"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2087.5"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","9.52"]
["","Plyn","","Typ","","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","15.9"]
["Spoje potrubí","Vypouštění","","Množství","","3"]
["","","","OD","mm","26x3"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["Napájení","Označení","","","","V1"]
["","Fáze","","","","1N~"]
["","Napájení-=-Frekvence","","Frekvence","","50"]
["","Napájení-=-Napětí","","Napětí","","220-240"]
["Standardní příslušenství","Propojovací potrubí","","","","","","3"]