{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERQ-AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERQ125A7W1B","ERQ200A7W1B","ERQ250A7W1B"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","54","57","58"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1"]
["","Manuální ovládání","","","","1","1","1"]
["","Propojovací potrubí","","","","4","4","4"]
["Chladivo","Charge","","","TCO2Eq","12.9","16.1","17.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Náplň","","","kg","6.2","7.7","8.4"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Max.","°CST","43","43","43"]
["","","","Min.","°CST","-5","-5","-5"]
["","Vytápění","","Max.","° CWB","15","15","15"]
["","","","Min.","° CWB","-20","-20","-20"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","14.0 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)"]
["Spoje potrubí","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","19.1","22.2"]
["","","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","3.52 (1)","5.22 (1)","7.42 (1)"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","72","78","78"]
["COP","","","","","4.00 (2)","4.50 (2)","4.09 (2)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","635","930","930"]
["","","","Hloubka","mm","765","765","765"]
["","","","Výška","mm","1,680","1,680","1,680"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","159","187","240"]
["Fan","Průtok vzduchu","Vytápění","Jm.","m³/min","95","171","185"]
["","","Chlazení","Jm.","m³/min","95","171","185"]
["EER","","","","","3.98 (1)","4.29 (1)","3.77 (1)"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","16.0 (2)","25.0 (2)","31.5 (2)"]
["Power supply","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Name","","","","W1","W1","W1"]
["","Napětí","","","V","400","400","400"]
["Poznámky","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(3) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(3) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(3) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(6) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(6) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(6) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(10) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(10) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(10) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(11) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(11) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(11) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(12) - FLA betyder \"full load amps\" af ventilatormotoren.","(12) - FLA betyder \"full load amps\" af ventilatormotoren.","(12) - FLA betyder \"full load amps\" af ventilatormotoren."]
["","","","","","(13) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11, případně EN/IEC 61000-3-12 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys ≤ Zmax, příp. Ssc ≥ min. hodnota Ssc","(13) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11, případně EN/IEC 61000-3-12 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys ≤ Zmax, příp. Ssc ≥ min. hodnota Ssc","(13) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11, případně EN/IEC 61000-3-12 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys ≤ Zmax, příp. Ssc ≥ min. hodnota Ssc"]
["","","","","","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","(16) - Zkratový výkon","(16) - Zkratový výkon","(16) - Zkratový výkon"]
["","","","","","(17) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(17) - Impedance systému","(17) - Impedance systému"]
["","","","","","(18) - Impedance systému","(18) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(18) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["","","","","","(19) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(19) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(19) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru"]