{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":14,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-C-PR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD810C-PR","EWAD880C-PR","EWAD960C-PR","EWADC10C-PR","EWADC11C-PR","EWADC13C-PR","EWADC14C-PR","EWADC15C-PR","EWADC16C-PR"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","805.8","871.1","953.8","1,048","1,126","1,246","1,353","1,436","1,515"]
["Řízení kapacity","Metoda","","","","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné"]
["","Minimální výkon","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","221.9","248.3","274.5","303.4","335.1","368.5","402.2","433.9","467.1"]
["EER","","","","","3.631","3.508","3.474","3.457","3.363","3.381","3.364","3.311","3.245"]
["IPLV","","","","","5.07","4.89","4.89","4.92","4.82","4.81","4.85","4.85","4.79"]
["SEER","","","","","4.5","4.5","5.0","4.5","4.4","4.4","4.4","4.5","4.5"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","8,985","8,985","8,985","9,885","9,885","11,185","12,085","12,085","12,085"]
["","","","Výška","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Šířka","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","8,420","8,420","8,990","9,620","9,880","10,670","11,010","11,010","11,010"]
["","Jednotka","","","kg","7,820","7,820","7,950","8,580","8,840","10,380","10,720","10,720","10,720"]
["Opláštění","Barva","","","","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Ventilátor","Množství","","","","18","18","18","20","20","22","24","24","24"]
["","Typ","","","","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Kompresor","Množství_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Typ","","","","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí","Asymetrický kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Startovací metoda_","","","","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník","Odbočka – trojúhelník"]
["Provozní rozsah","Vzduchová strana","Chlazení","Min.","°CST","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CST","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CST","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CST","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","93","93","93","93","94","94","94","95","95"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","71","71","71","72","72","72","72","72","73"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Náplň","","","kg","204","204","204","230","240","275","280","280","280"]
["","Okruhy","","Množství","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Spoje potrubí","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","219.1","219.1","273","273","273","273","273","273","273"]
["Power supply","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Rozsah napětí","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednotka","Spouštěcí proud","","Max.","A","618","653","653","917","964","1,020","1,020","1,063","1,076"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","375","416","461","506","555","614","671","717","764"]
["","","","Max.","A","509","552","596","660","719","788","858","911","964"]
["","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","555","603","651","721","785","861","937","996","1,054"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511","(1) - Výpočet výkonu podle EN 14511"]
["","","","","","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1.","(2) - Hladina akustického výkonu (při standardních podmínkách) se u jednotek s certifikací Eurovent měří podle normy ISO 9614 Eurovent 8/1."]
["","","","","","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu","(4) - Maximální spouštěcí proud: spouštěcí proud největšího kompresoru + 75% maximálního proudu ostatních kompresorů + proud pro ventilátory při 75% zatížení okruhu"]
["","","","","","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(5) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory."]
["","","","","","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(6) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm"]
["","","","","","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(7) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(8) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda","(9) - Kapalina: Voda"]
["","","","","","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]