{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Chladivo","Okruhy","","Množství","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Provozní rozsah","Kondenzátor","Chlazení","Min.","°CST","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","°CST","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Výparník","Chlazení","Min.","°CST","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CST","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Náplň chladiva","Na okruh","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Hloubka","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Výška","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompresor","Type","","","","","","","","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Množství_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Vodní výměník tepla - kondenzátor","Typ","","","","","","","","","","","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový"]
["","Průtok vody","","Jm.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Řízení kapacity","Minimální výkon","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","","","","","","","","","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Jednotka","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Prostorové vytápění","Výstup vody 35°C v průměrném podnebí","Obecné","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Vodní výměník tepla - výparník","Průtok vody","","Jm.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Typ","","","","","","","","","","","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla."]
["","Objem vody","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení."]
["","","","","","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Výkon vytápění, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 15/10 ℃; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení"]
["","","","","","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(3) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(4) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning","(5) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for den anden kompressor ved 75% af maksimal belastning"]
["","","","","","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(6) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů"]
["","","","","","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(7) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(9) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda","(10) - Kapalina: Voda"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(11) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(12) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Regulace výkonu","Metoda","","","","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé"]
["Řízení kapacity","Minimální výkon","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Výška","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Šířka","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Provozní hmotnost","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Vodní výměník tepla - výparník","Typ","","","","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla"]
["","Objem vody","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Průtok vody","","Jm.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Kompresor","Typ","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Množství_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Okruhy","","Množství","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Prostorové vytápění","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné","Prostorové vytápění-=-Výstup vody 55&nbsp;°C v&nbsp;průměrném podnebí-=-Obecné-=-SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Energetickou účinná řada","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Napájení","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]