{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH370VZPSA1","EWWH530VZPSA1","EWWH680VZPSA1","EWWH880VZPSA2","EWWHC12VZPSA2","EWWHC13VZPSA2"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","369","525","677","884","1,180","1,295"]
["Capacity control","Method","","","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé"]
["","Minimální výkon","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Příkon","Chlazení","Jm.","kW","64.7","94.9","119","166","221","247"]
["EER","","","","5.71","5.53","5.67","5.34","5.35","5.25"]
["ESEER","","","","7.9","8.64","8.83","8.54","8.85","9"]
["Rozměry","Jednotka","Depth","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","Výška","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","Width","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Provozní hmotnost","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Vodní výměník tepla - výparník","Typ","","","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový"]
["","Objem vody","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Vodní výměník tepla - kondenzátor","Typ","","","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový"]
["Kompresor","Type","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením"]
["","Množství_","","","1","1","1","2","2","2"]
["Hladina akustického výkonu","Cooling","Jm.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","Jm.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Chladivo","Náplň","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Okruhy","Množství","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7"]
["Okruh chladiva","Náplň","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["Power supply","Fáze","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0"]
["","","","","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744"]
["","","","","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C"]
["","","","","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti"]
["","","","","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1"]
["","","","","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků."]
["","","","","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky."]
["","","","","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]
["","","","","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud."]