{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH445VZSSA1","EWWH515VZSSA1","EWWH550VZSSA1","EWWH660VZSSA1","EWWH770VZSSA1","EWWH860VZSSA2","EWWH940VZSSA2","EWWHC10VZSSA2","EWWHC12VZSSA2","EWWHC13VZSSA2","EWWHC14VZSSA2","EWWHC15VZSSA2"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","443","512","549","658","768","865","941","1,012","1,142","1,271","1,396","1,525"]
["Řízení kapacity","Metoda","","","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé"]
["","Minimální výkon","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Příkon","Chlazení","Jm.","kW","82.8","98.1","107","123","149","172","188","205","235","254","282","302"]
["EER","","","","5.35","5.22","5.15","5.34","5.14","5.02","5","4.93","4.87","5.01","4.95","5.04"]
["ESEER","","","","7.98","7.83","7.9","8.03","7.99","7.93","7.95","8.12","8","8.46","8","8.48"]
["Rozměry","Jednotka","Hloubka","mm","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","Výška","mm","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","Šířka","mm","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Provozní hmotnost","","kg","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Vodní výměník tepla - výparník","Typ","","","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový","Zaplavený trubkový"]
["","Objem vody","","l","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Vodní výměník tepla - kondenzátor","Typ","","","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový","Trubkový"]
["Compressor","Typ","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí s invertorovým řízením"]
["","Množství_","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Chlazení","Jm.","dBA","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","Jm.","dBA","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Chladivo","Charge","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Okruhy","Množství","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Okruh chladiva","Náplň","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["Power supply","Fáze","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0","(1) - Všechny údaje o výkonu (chladicí kapacita, příkon jednotky při chlazení a EER) jsou stanoveny za následujících podmínek: výparník 12,0/7,0 °C; kondenzátor 30/35,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení, provozní kapalina: voda, faktor usazování = 0"]
["","","","","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744","(2) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku. 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení; standard: ISO3744"]
["","","","","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(3) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C","(4) - Jmenovitý proud při provozu v chladicím režimu se vztahuje k následujícím podmínkám: výměník 12 °C / 7 °C; kondenzátor 30 °C / 35 °C"]
["","","","","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(5) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti"]
["","","","","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(7) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1"]
["","","","","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.","(8) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků."]
["","","","","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.","(9) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky."]
["","","","","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(10) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(11) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]
["","","","","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud.","(12) - U jednotek řízených invertorem při spouštění nevzniká nárazový proud."]