{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","Jm.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Chladivo","Okruhy","Množství","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Náplň","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Vstup napájení","Chlazení","Jm.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","Jm.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Náplň chladiva","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Kompresor","Typ","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Množství_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Hloubka","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Výška","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Vodní výměník tepla - kondenzátor","Typ","","","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla"]
["","Průtok vody","Jm.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Regulace výkonu","Minimální výkon","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metoda","","","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné","Pevné"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Jednotka","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Vodní výměník tepla - výparník","Průtok vody","Jm.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Typ","","","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla.","Deskový výměník tepla."]
["","Objem vody","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Fáze","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; provoz při plném zatížení."]
["","","","","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení","(2) - Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: výparník 5/10 °C; kondenzátor 40/45 °C, jednotka provozována při plném zatížení"]
["","","","","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující","(3) - Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující"]
["","","","","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda","(4) - Kapalina: Voda"]
["","","","","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(5) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]
["","","","","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(6) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(7) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů","(8) - Max. proud na jednotku při spouštění: spouštěcí proud největšího kompresoru + proud ventilátorů"]
["","","","","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů","(9) - Nominální akutální chladící režim se vztahuje k následujícím podmínkám: výparník 12/7℃; kondenzátor 30/35°C; proud kompresorů"]
["","","","","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti","(10) - Maximální proud při provozu vychází z max. pohlceného proudu kompresoru v jeho plášti"]
["","","","","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1","(12) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1"]