{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["Regulace výkonu","Metoda","","","","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé"]
["Řízení kapacity","Minimální výkon","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Výška","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Šířka","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["","Jednotka","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["Opláštění","Barva","","","","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["Vodní výměník tepla - výparník","Typ","","","","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla","Deskový výměník tepla"]
["","Objem vody","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Výparník s vodním výměníkem tepla","Pokles tlaku vody","Chlazení","Jmen.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["Kompresor","Množství_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Typ","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["Provozní rozsah","Strana vody","Výparník","Min.","°CST","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CST","15","15","15","15","15","15","15"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","95","95","95","95","95","95","95"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Chladivo","Typ","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5"]
["","Náplň","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Okruhy","","Množství","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Potrubí","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Energetickou účinná řada","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Napájení","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Rozsah napětí","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednotka","Spouštěcí proud","","Max.","A","154","154","198","198","198","291","291"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Max.","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825"]
["","","","","","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce."]
["","","","","","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů"]