{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-","EWYA016DAV3P-H-"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Regulace výkonu","Metoda","","","","Proměnná (invertor)","Proměnná (invertor)","Proměnná (invertor)","Proměnná (invertor)","Proměnná (invertor)","Proměnná (invertor)","Proměnná (invertor)"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Výška","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Šířka","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Opláštění","Barva","","","","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaná nízkouhlíková ocel","Pozinkovaná nízkouhlíková ocel","Pozinkovaná nízkouhlíková ocel","Polyesterem lakovaný pozinkovaný ocelový plech","Polyesterem lakovaný pozinkovaný ocelový plech","Polyesterem lakovaný pozinkovaný ocelový plech","Polyesterem lakovaný pozinkovaný ocelový plech"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","","","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem"]
["Ventilátor","Množství","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Typ","","","","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","","","","Přímý pohon","Přímý pohon","Přímý pohon","Přímý pohon"]
["Kompresor","Množství_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Compressor","Type","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný swing kompresor řízený invertorem","Hermeticky utěsněný swing kompresor řízený invertorem","Hermeticky utěsněný swing kompresor řízený invertorem","Hermeticky utěsněný swing kompresor řízený invertorem"]
["Kompresor","Startovací metoda_","","","","","","","Poháněný invertor","Poháněný invertor","Poháněný invertor","Poháněný invertor"]
["Provozní rozsah","Vzduchová strana","Chlazení","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°CDB","22","22","22","22","22","22","22"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Náplň","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Okruhy","","Množství","","","","","1","1","1","1"]
["Napájení","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Rozsah napětí","","Min.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","","","10","10","10","10"]
["Jednotka","Provozní proud","","Max.","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Poznámky","","","","","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(1) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB","(2) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB"]
["","","","","","(3) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(3) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(3) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","","","","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(4) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","","","","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825","(5) - Podle EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.","(6) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce."]
["","","","","","","","","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů","(7) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů"]