{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":21,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Řízení kapacity","Metoda","","","","","","","","","","","","","","Proměnlivé","","Proměnlivé","","Proměnlivé"]
["","Minimální výkon","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.68","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","5.03","4.99","4.99","4.89","4.90"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Výška","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Šířka","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Jednotka","","","kg","","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Opláštění","Barva","","","","","","","","","","","","","","Slonovinová","","Slonovinová","","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","","","","","","","","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","","","","","","","","","","","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ"]
["Ventilátor","Množství","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","","","","","","","","","","","Přímá, řadová","","Přímá, řadová","","Přímá, řadová"]
["Kompresor","Množství_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Startovací metoda_","","","","","","","","","","","","","","Poháněný měničem","","Poháněný měničem","","Poháněný měničem"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Chladivo","Typ","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Náplň","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Okruhy","","Množství","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Spoje potrubí","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fáze","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Napětí","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Rozsah napětí","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Jednotka","Spouštěcí proud","","Max.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Max.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","247","265","290","315","330","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Regulace výkonu","Metoda","","","","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","","Plynulé","","Plynulé","","Plynulé"]
["Řízení kapacity","Minimální výkon","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","89.5","99.5","110","115","123","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Výška","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Šířka","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","3888","3933","3978","4343","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Jednotka","","","kg","3750","3795","3840","4210","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Opláštění","Barva","","","","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","","Slonovinová","","Slonovinová","","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem"]
["Ventilátor","Množství","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem"]
["","Průtok vzduchu","Chlazení","Jm.","l/s","24432","24264","24095","32576","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresor","Množství_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Startovací metoda_","","","","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","","Pohon s VFD","","Pohon s VFD","","Pohon s VFD"]
["Provozní rozsah","Vzduchová strana","Chlazení","Min.","°CST","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CST","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CST","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Max.","°CST","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Okruhy","","Množství","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Potrubí","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Napájení","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Rozsah napětí","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Jednotka","Spouštěcí proud","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži."]
["","","","","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon."]
["","","","","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu."]
["","","","","","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","","(7) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory."]
["","","","","","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","","(8) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","","(9) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm"]
["","","","","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","","(11) - Kapalina: Voda","","(11) - Kapalina: Voda","","(11) - Kapalina: Voda"]
["","","","","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]