{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Náplň chladiva","Na okruh","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Kompresor","Type","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Starting method","","","","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Poháněný měničem","Poháněný měničem","Poháněný měničem"]
["","Množství_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Jednotka","","","kg","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Okruhy","","Množství","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Náplň","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Vodní výměník tepla","Objem vody","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový","Jednoprůchodový trubkový"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Hloubka","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Výška","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Regulace výkonu","Minimální výkon","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metoda","","","","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Proměnlivé","Proměnlivé","Proměnlivé","Plynulé","Plynulé","Plynulé"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","","Jm.","l/s","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Otáčky","","","ot/min","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Kompresor","Starting method","","","","","","","","","","","","","","","","","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napětí","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Spouštěcí proud","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","","","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži."]
["","","","","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","","","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon."]
["","","","","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","","","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","","","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","","","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","","","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu."]
["","","","","","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","","","","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory."]
["","","","","","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","","","","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm"]
["","","","","","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","","","","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","","","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","","","","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda"]
["","","","","","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","","","","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","","","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Casing","Colour","","","","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["Ventilátor","Množství","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Type","","","","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Přímá, řadová","Přímá, řadová","Přímá, řadová"]
["Provozní rozsah","Vzduchová strana","Chlazení","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Okruhy","","Množství","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Připojovací rozměry","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]