{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Řízení kapacity","Metoda","","","","","","","","","","","","","","Proměnlivé","","Proměnlivé","","Proměnlivé"]
["","Minimální výkon","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Výška","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Šířka","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Jednotka","","","kg","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Opláštění","Barva","","","","","","","","","","","","","","Slonovinová","","Slonovinová","","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","","","","","","","","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","","","","","","","","","","","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ","","Vysoce účinný lamelový a trubkový typ"]
["Ventilátor","Množství","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","","","","","","","","","","","Přímá, řadová","","Přímá, řadová","","Přímá, řadová"]
["Kompresor","Množství_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Startovací metoda_","","","","","","","","","","","","","","Poháněný měničem","","Poháněný měničem","","Poháněný měničem"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Chladivo","Typ","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Náplň","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Okruhy","","Množství","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Spoje potrubí","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fáze","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Napětí","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Rozsah napětí","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Jednotka","Spouštěcí proud","","Max.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Max.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Regulace výkonu","Metoda","","","","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","Plynulé","","Plynulé","","Plynulé","","Plynulé"]
["Řízení kapacity","Minimální výkon","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Vstup napájení","Chlazení","","Jm.","kW","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Rozměry","Jednotka","","Hloubka","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Výška","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Šířka","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Hmotnost","Provozní hmotnost","","","kg","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Jednotka","","","kg","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Opláštění","Barva","","","","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","Slonovinová","","Slonovinová","","Slonovinová","","Slonovinová"]
["","Materiál","","","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy","","Galvanizované a lakované ocelové plechy"]
["Vzduchový výměník tepla","Typ","","","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem","","Vysoce účinný typ lamel a trubek s integrovaným dochlazovačem"]
["Ventilátor","Množství","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Typ","","","","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem","","Oběžné kolo s přímým pohonem"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresor","Množství_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Typ","","","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí","","Šroubový kompresor s jednou šroubovicí"]
["","Startovací metoda_","","","","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","Pohon s VFD","","Pohon s VFD","","Pohon s VFD","","Pohon s VFD"]
["Provozní rozsah","Vzduchová strana","Chlazení","Min.","°CST","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CST","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CST","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Max.","°CST","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Okruhy","","Množství","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Potrubí","Vstup/výstup vody z výparníku (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Napájení","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Rozsah napětí","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Jednotka","Spouštěcí proud","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Provozní proud","Chlazení","Jmen.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Max. proud na jednotku pro průměr kabelu","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.","","(1) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži."]
["","","","","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon.","","(2) - Vytápění: výměník vzduchu 7,0 – 90 % °C; výměník vody 50,0/45,0, jednotka při provozu na plný výkon."]
["","","","","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825.","","(3) - SCOP je založena na následujících podmínkách: Tbivalentní +2 °C, Tnávrhová -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744","","(4) - Hladiny akustického tlaku jsou měřeny při teplotě vody vstupující do výparníku 12 ℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.","","(5) - Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %."]
["","","","","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.","","(6) - Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu."]
["","","","","","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.","","(7) - Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory."]
["","","","","","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","","(8) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm"]
["","","","","","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","","(9) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1","","(10) - Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","(11) - Kapalina: Voda","","(11) - Kapalina: Voda","","(11) - Kapalina: Voda","","(11) - Kapalina: Voda"]
["","","","","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).","","(12) - Více podrobností oprovozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS)."]
["","","","","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.","","(13) - Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky."]