{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBQ35D2VEB","FBQ50D2VEB","FBQ60D2VEB","FBQ71D2VEB","FBQ100D2VEB","FBQ125D2VEB","FBQ140D2VEB"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Vysoké","dBA","37","37","31","31.0","36.0","38.0","38"]
["","","","Střední","dBA","34","34","28","28.0","33.0","35.0","35"]
["","","","Nízký","dBA","29","29","25","25.0","30.0","32.0","32"]
["","Chlazení","","Střední","dBA","32","32","28","28.0","32.0","35.0","35"]
["","","","Nízký","dBA","29","29","25","25.0","30.0","32.0","32"]
["","","","Vysoké","dBA","35","35","30","30.0","34.0","37.0","37"]
["Standardní příslušenství","Manuální ovládání","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenážní hadice","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kovová svorka na drenážní hadici","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Šrouby","","","","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izolace pro upevnění","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Těsnicí podložky","","","","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Svorky","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Řídicí systémy","Kabelové dálkové ovládání","","","","","","","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528","BRC1E52A/B, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","","","","","BRC4C65","BRC4C65","BRC4C65","BRC4C65"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypouštění","","","","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Chlazení","","","dBA","60","60","56","56","58","62","62"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Hloubka","mm","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Výška","mm","245","245","245","245","245","245","245"]
["Opláštění","Materiál","","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["","Barva","","","","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0","46.0"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak","","Vysoký","Pa","150","150","150","150","150","150","150"]
["","","","Jmen.","Pa","30","30","30","30","40","50","50"]
["","Průtok vzduchu","Vytápění","Vysoké","m³/min","","","","","29.0","34.0","34.0"]
["","","","Nízký","m³/min","","","","","23.0","23.5","23.5"]
["","","","Střední","m³/min","","","","","26.0","29.0","29.0"]
["","","Chlazení","Nízký","m³/min","","","","","23.0","23.5","23.5"]
["","","","Střední","m³/min","","","","","26.0","29.0","29.0"]
["","","","Vysoké","m³/min","","","","","29.0","34.0","34.0"]
["Hladina vypouštění","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["Power supply","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Označení","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]