{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8W1B","FUQ100CVEB / RQ100B8W1B","FUQ125CVEB / RQ125B8W1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.2 (3)"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","2.68","2.65","2.67"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","1,325","1,890","2,285"]
["","COP","","","3.28","3.16","2.97"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","D","D","D"]
["","","Vytápění","","C","D","D"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)","14.5 (4)"]
["Poznámky","","","","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)"]
["","","","","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)"]
["","","","","(3) - Chlazení pokojová teplota 27°CDB, 19,0°CWB; venkovní teplota 35°CDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m; rozdíl hladin: 0m","(3) - Chlazení pokojová teplota 27°CDB, 19,0°CWB; venkovní teplota 35°CDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m; rozdíl hladin: 0m","(3) - Chlazení pokojová teplota 27°CDB, 19,0°CWB; venkovní teplota 35°CDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m; rozdíl hladin: 0m"]
["","","","","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(5) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11, případně EN/IEC 61000-3-12 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys ≤ Zmax, příp. Ssc ≥ min. hodnota Ssc","(5) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11, případně EN/IEC 61000-3-12 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys ≤ Zmax, příp. Ssc ≥ min. hodnota Ssc","(5) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11, případně EN/IEC 61000-3-12 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys ≤ Zmax, příp. Ssc ≥ min. hodnota Ssc"]
["","","","","(6) - Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A.","(6) - Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A.","(6) - Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A."]
["","","","","(7) - Impedance systému","(7) - Impedance systému","(7) - Impedance systému"]
["","","","","(8) - Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(8) - Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(8) - Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","(9) - Zkratový výkon","(9) - Zkratový výkon","(9) - Zkratový výkon"]
["","","","","(10) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(10) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(10) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]