{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWE-DAFN5V3-S"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWE03DAFN5V3-S","FWE04DAFN5V3-S","FWE05DAFN5V3-S","FWE06DAFN5V3-S","FWE07DAFN5V3-S","FWE08DAFN5V3-S","FWE10DAFN5V3-S","FWE11DAFN5V3-S"]
["Hladina akustického tlaku","Nízký","","","dBA","21.0","23.0","27.0","29.0","24.0","24.0","33.0","34.0"]
["","Vysoké","","","dBA","35.0","34.0","40.0","40.0","40.0","40.0","47.0","49.0"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Hladina celkového akustického výkonu","Nízký","","","dBA","32.0","34.0","37.0","39.0","34.0","34.0","43.0","44.0"]
["","Vysoký","","","dBA","45.0","44.0","50.0","50.0","50.0","50.0","57.0","59.0"]
["Průtok vody","Chlazení","","Nízký","l/h","210","241","282","345","415","477","534","583"]
["","","","Vysoký","l/h","334","354","443","536","589","674","897","962"]
["","Vytápění","","Vysoký","l/h","182","225","253","330","393","393","502","531"]
["","","","Nízký","l/h","126","192","203","231","307","307","333","356"]
["","Tlaková ztráta vody","Vytápění","Vysoký","kPa","22.87","9.62","11.58","12.25","9.46","9.46","14.03","15.43"]
["","","","Nízký","kPa","11.78","7.50","8.18","6.00","6.42","6.40","7.30","8.07"]
["","","Chlazení","Vysoký","kPa","13.18","10.09","14.35","8.85","13.48","18.67","29.00","33.09"]
["","","","Nízký","kPa","6.05","5.00","5.53","3.23","5.96","10.90","11.07","13.00"]
["Spoje potrubí","Vypouštění","","OD","mm","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3"]
["","Voda","","Vstup","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Výstup","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Příkon","Vysoký","","","kW","0.033","0.032","0.039","0.062","0.067","0.067","0.104","0.110"]
["","Nízký","","","kW","0.026","0.028","0.029","0.043","0.037","0.037","0.036","0.039"]
["Přípustná teplota vody","Vytápění","","Max.","°C","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000"]
["","","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","Chlazení","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","795","795","795","995","1,200","1,200","1,200","1,200"]
["","","","Hloubka","mm","610","610","610","610","610","610","610","610"]
["","","","Výška","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Casing","Colour","","","","Kov","Kov","Kov","Kov","Kov","Kov","Kov","Kov"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","18.0","19.0","19.0","22.5","26.0","26.0","26.0","26.0"]
["Fan","Průtok vzduchu","","Nízký","m³/h","235","263","304","446","481","481","555","619"]
["","","","Vysoké","m³/h","407","385","488","677","725","725","1,032","1,116"]
["","Dostupný statický tlak","","Vysoký","Pa","55","57","55","60","60","60","63","65"]
["","","","Nízký","Pa","27","33","32","41","34","34","32","34"]
["Chladicí výkon (standardní podmínky)","Celkový výkon (4trubkový)","","Nízký","kW","1.22","1.40","1.64","2.00","2.42","2.77","3.10","3.39"]
["","","","Vysoký","kW","1.94","2.06","2.58","3.12","3.42","3.92","5.22","5.59"]
["","Citelný výkon (4trubkový)","","Nízký","kW","1.00","1.15","1.35","1.64","1.98","2.27","2.54","2.78"]
["","","","Vysoký","kW","1.59","1.69","2.11","2.56","2.81","3.21","4.28","4.59"]
["Topný výkon (standardní podmínky)","Výkon (4trubkový)","","Nízký","kW","1.47","2.23","2.36","2.69","3.57","3.57","3.87","4.14"]
["","","","Vysoký","kW","2.11","2.61","2.94","3.83","4.57","4.57","5.83","6.18"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Poznámky","","","","","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT","(1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K."]
["","","","","","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K."]