{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02DATN5V3--","FWF02DAFN5V3--","FWF03DATN5V3--","FWF03DAFN5V3--","FWF04DATN5V3--","FWF04DAFN5V3--","FWF05DAFN5V3--","FWF05DATN5V3--"]
["Chladicí výkon (standardní podmínky)","Citelný výkon (2trubkový)","","Nízký","kW","1.09","","1.75","","1.91","","","2.11"]
["","","","Vysoký","kW","1.76","","2.31","","3.01","","","3.88"]
["","Citelný výkon (4trubkový)","","Nízký","kW","","1.20","","1.61","","1.78","1.85"]
["","","","Vysoký","kW","","1.76","","2.19","","2.88","3.67"]
["","Celkový výkon (2trubkový)","","Nízký","kW","1.30","","2.37","","2.65","","","2.93"]
["","","","Vysoký","kW","2.00","","3.00","","4.07","","","5.10"]
["","Celkový výkon (4trubkový)","","Nízký","kW","","1.44","","2.30","","2.58","2.64"]
["","","","Vysoký","kW","","2.00","","3.00","","4.00","5.02"]
["Topný výkon (standardní podmínky)","Výkon (2trubkový)","","Nízký","kW","1.56","","2.44","","2.69","","","2.95"]
["","","","Vysoký","kW","2.54","","3.30","","4.26","","","5.74"]
["","Výkon (4trubkový)","","Nízký","kW","","2.23","","2.78","","2.90","2.99"]
["","","","Vysoký","kW","","3.31","","4.15","","4.59","5.64"]
["Příkon","Nízký","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.02","0.01","0.02","0.02","0.02"]
["","Vysoký","","","kW","0.018","0.017","0.019","0.019","0.024","0.024","0.047","0.045"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","260","260","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Šířka","mm","642","642","642","642","642","642","642","642"]
["","","","Hloubka","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","14.5","16.0","15.5","17.0","15.5","17.0","17.0","15.5"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","","Nízký","m³/h","278","301","363","356","369","361","367","408"]
["","","","Vysoké","m³/h","498","477","516","534","623","612","847","860"]
["Hladina celkového akustického výkonu","Nízký","","","dBA","33.0","34.0","36.0","36.0","36.0","38.0","40.0","39.0"]
["","Vysoký","","","dBA","41.0","41.0","42.0","44.0","47.0","48.0","56.0","54.0"]
["Hladina akustického tlaku","Nízký","","","dBA","19.0","20.0","22.0","22.0","22.0","24.0","26.0","25.0"]
["","Vysoké","","","dBA","27.0","27.0","28.0","30.0","33.0","34.0","42.0","40.0"]
["Průtok vody","Chlazení","","Nízký","l/h","224","248","407","396","455","444","455","504"]
["","","","Vysoký","l/h","344","345","515","516","699","687","864","878"]
["","Vytápění","","Vysoký","l/h","437","285","568","357","733","395","485","987"]
["","","","Nízký","l/h","269","192","419","239","463","249","257","507"]
["","Tlaková ztráta vody","Chlazení","Nízký","kPa","6","7","18","17","16","15","16","18"]
["","","","Vysoký","kPa","8","8","25","25","29","28","41","41"]
["","","Vytápění","Nízký","kPa","6","7","21","5","15","5","6","18"]
["","","","Vysoký","kPa","11","10","32","8","30","9","12","50"]
["Přípustná teplota vody","Chlazení","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0"]
["","Vytápění","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000"]
["Spoje potrubí","Voda","","Vstup","","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)"]
["","","","Výstup","","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)","3/4\" BSP (vnitřní závit)"]
["","Odvod kondenzátu","","OD","mm","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)","VP20 (Vnější průměr 26, Vnitřní průměr 20)"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃","(1) - Chlazení: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃"]
["","","","","","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C","(2) - Vytápění: 2 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 45 °C; výstupní voda 40 °C"]
["","","","","","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C","(3) - Vytápění: 4 trubky: vzduch 20 °CST, 15 °CMT; vstupní voda 65 °C; výstupní voda 55 °C"]
["","","","","","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně","(4) - Jednotka není naplněna. V souvislosti s kontrolou kvality ve výrobním závodě je přítomen zbytek náplně"]
["","","","","","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT).","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT).","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT).","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT).","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT).","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT).","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT).","(5) - Měření průtoku vzduchu se provádí při podmínce 20 °C (ST) /15 °C (MT)."]