{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Chlazení","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro montáž a provoz","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instalační panel","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Střih pro instalaci","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolační páska","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Svorky","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Šrouby","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Příkon - 50 Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Vypouštění","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Vzduchový filtr","Type","","","","Omyvatelná pryskyřičná síť","Omyvatelná pryskyřičná síť","Omyvatelná pryskyřičná síť","Omyvatelná pryskyřičná síť","Omyvatelná pryskyřičná síť","Omyvatelná pryskyřičná síť","Omyvatelná pryskyřičná síť"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Hloubka","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Výška","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu - 50 Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Označení","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)"]
["","","","","","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum."]
["","","","","","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí"]
["","","","","","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden."]
["","","","","","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["","","","","","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(13) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(13) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(13) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(13) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(13) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(13) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(13) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]