{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-A3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDQ15A3VEB","FXDQ20A3VEB","FXDQ25A3VEB","FXDQ32A3VEB","FXDQ40A3VEB","FXDQ50A3VEB","FXDQ63A3VEB"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Příkon - 50 Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6","6","6","6","6","6","10"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Vypouštění","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Požadovaná výška podstropení >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","50","51","51","51","52","53","54"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","","Hloubka","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Výška","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Opláštění","Materiál","","","","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel"]
["","Barva","","","","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak – 50 Hz","","Vysoký","Pa","30.0","30.0","30.0","30.0","44.0","44.0","44.0"]
["","Průtok vzduchu - 50 Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","7.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","6.4","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["Hladina vypouštění","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Označení","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení."]
["","","","","","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)"]
["","","","","","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["","","","","","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(13) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(13) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(13) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(13) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(13) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(13) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(13) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A"]