{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Chlazení","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Standardní příslušenství","Manuální ovládání","","","","","","","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání"]
["","Příručka pro instalaci","","","","","","","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci"]
["","Prohlášení o shodě","","","","","","","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě"]
["","Drenážní hadice","","","","1","1","1","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice"]
["","Kovová svorka","","","","","","","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","","","","","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu"]
["","Svorky","","","","","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["","Izolační materiál spojů","","","","","","","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů"]
["","Těsnící materiál","","","","6","6","6","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál"]
["","Instalační šablona","","","","","","","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona"]
["","Pouzdro z pryskyřice","","","","1","1","1","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice"]
["","Upevnění kabeláže","","","","2","2","2","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže"]
["","Šroub pro upevnění kabeláže","","","","","","","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Příkon - 50 Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Vypouštění","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","54.0","55.0","62.0","54","55","55","62","62"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť odolná proti plísni","Pryskyřicová síť odolná proti plísni","Pryskyřicová síť odolná proti plísni","Pryskyřicová síť odolná proti plísni","Pryskyřicová síť odolná proti plísni"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","960","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Hloubka","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Výška","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Opláštění","Materiál","","","","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice","Pryskyřice","Pryskyřice","Pryskyřice","Pryskyřice"]
["","Barva","","","","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","27","35","42","24","33","33","39","39"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu - 50 Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Označení","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50/60","50","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(1) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(1) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(1) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(1) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(2) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(2) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(2) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(2) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(5) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(5) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(5) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(5) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(5) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(5) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(5) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A"]
["","","","","","(6) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(6) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(6) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(6) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(6) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(6) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(6) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(6) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","","","","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","","","","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["Standardní příslušenství","Tepelná izolační trubka","","","","2","2","2"]
["","Materiál svorky vodiče","","","","7","7","7"]
["","Hadicová páska","","","","1","1","1"]
["","Šrouby","","","","2","2","2"]
["","Podložka","","","","8","8","8"]
["","Obecná bezpečnostní opatření","","","","1","1","1"]
["","Příručka pro montáž a provoz","","","","1","1","1"]
["","Střih pro instalaci","","","","1","1","1"]