{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":17,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXLQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXLQ20P5VEB","FXLQ25P5VEB","FXLQ32P5VEB","FXLQ40P5VEB","FXLQ40P2VEB","FXLQ50P5VEB","FXLQ63P5VEB","FXLQ20P2VEB (Archived)","FXLQ25P2VEB (Archived)","FXLQ32P2VEB (Archived)","FXLQ50P2VEB (Archived)","FXLQ63P2VEB (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","35","35","35","38","38","39","40","35","35","35","39","40"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","32","32","32","33","33","34","35","32","32","32","34","35"]
["","Chlazení","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","32","32","32","33","33","34","35","32","32","32","34","35"]
["","","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","35","35","35","38","38","39","40","35","35","35","39","40"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Příkon - 50 Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.09 (1)","0.090 (1)","0.11 (1)","0.11 (1)","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.11 (1)","0.11 (1)"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.09 (2)","0.090 (2)","0.11 (2)","0.11 (2)","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.11 (2)","0.11 (2)"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Piping connections","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Vypouštění","","","","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)","vnější průměr 21 (vinylchlorid)"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","54","54","54","57","","58","59","54","54","54","58","59"]
["Vzduchový filtr","Type","","","","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","1,000","1,000","1,140","1,140","1,140","1,420","1,420","1,000","1,000","1,140","1,420","1,420"]
["","","","Hloubka","mm","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232"]
["","","","Výška","mm","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Opláštění","Colour","","","","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7012)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7012)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7012)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7012)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7011)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7012)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7012)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7011)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7011)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7011)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7011)","Čistě bílá (RAL9010) / Tmavě šedá (RAL7011)"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","27","27","32","32","32","38","38","27","27","32","38","38"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu - 50 Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","7","7","8","11","11","14","16","7","7","8","14","16"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","6.0","6.0","6.0","8.5","8.5","11.0","12.0","6.0","6.0","6.0","11.0","12.0"]
["","Průtok vzduchu - 60Hz","Chlazení","Vysoké","m³/min","","","","","11"]
["","","","Nízký","m³/min","","","","","8.5"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Označení","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5m (vandret)"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5m (vodorovné)"]
["","","","","","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A","(8) - Další nižší standardní pojistka minimálně 15 A"]
["","","","","","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(9) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]