{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Příkon - 50 Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Šířka","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Hloubka","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Opláštění","Barva","","","","Nelakovaný","Nelakovaný","Nelakovaný","Nelakovaný","Nelakovaný","Nelakovaný"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu - 50 Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Vnější statický tlak – 50 Hz","","Vysoký","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Sound power level","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","51","51","51","52","53","54"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Plyn","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Vypouštění","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť"]
["Power supply","Označení","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Poznámky","","","","","(1) - Včetně instalačních nožek","(1) - Včetně instalačních nožek","(1) - Včetně instalačních nožek","(1) - Včetně instalačních nožek","(1) - Včetně instalačních nožek","(1) - Včetně instalačních nožek"]
["","","","","","(2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(2) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(3) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(3) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(3) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(3) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(3) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(3) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(4) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(4) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(4) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(4) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(4) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(4) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(6) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(6) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(6) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(6) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(6) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(6) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Další nižší standardní pojistka minimálně 16 A","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Další nižší standardní pojistka minimálně 16 A","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Další nižší standardní pojistka minimálně 16 A","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Další nižší standardní pojistka minimálně 16 A","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Další nižší standardní pojistka minimálně 16 A","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Další nižší standardní pojistka minimálně 16 A"]
["","","","","","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["","","","","","(9) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(9) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(9) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(9) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(9) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(9) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A"]