{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":14,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREQ-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREQ5B7Y1","LREQ6B7Y1","LREQ8B7Y1","LREQ10B7Y1","LREQ12B7Y1","LREQ15B7Y1","LREQ20B7Y1","LREQ30B7Y1","LREQ40B7Y1"]
["Chladicí výkon","Nízká teplota","","kW","kW","5.51 (2)","6.51 (2)","8.33 (2)","10.0 (2)","10.7 (2)","13.9 (2)","15.4 (2)","27.8","29.6"]
["","Střední teplota","","kW","kW","12.5 (1)","15.2 (1)","19.8 (1)","23.8 (1)","26.5 (1)","33.9 (1)","37.9 (1)","67.8 (3)","75.8 (3)"]
["Příkon","Nízká teplota","","Jmen.","kW","4.65 (2)","5.88 (2)","7.72 (2)","9.27 (2)","9.89 (2)","12.8 (2)","14.1 (2)","25.6","27.6"]
["","Střední teplota","","Jmen.","kW","5.1","6.56 (1)","8.76 (1)","10.6 (1)","12.0 (1)","15.2 (1)","17.0 (1)","30.4","34.0"]
["Provozní rozsah","Teplota prostředí","","Min.","°C","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°C","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Výparník","Chlazení","Min.","°CST","-45","-45","-45","-45","-45","-45","-45"]
["","","","Max.","°CST","10","10","10","10","10","10","10"]
["Roční spotřeba elektřiny Q","R-410A","","Roční spotřeba elektřiny Q-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-kWh/rok","kWh/a","19907","24681","33483","42794","46377","61683","72030"]
["","","","Roční spotřeba elektřiny Q-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C-=-kWh/rok","kWh/a","22805","27453","33817","39747","44363","61090","67325"]
["Koeficient sezónní energetické účinnosti SEPR","R-410A","","Koeficient sezónní energetické účinnosti SEPR-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C","","3.86","3.79","3.64","3.42","3.51","3.38","3.23"]
["","","","Koeficient sezónní energetické účinnosti SEPR-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C","","1.80","1.77","1.84","1.88","1.80","1.70","1.70"]
["Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Jmenovitý chladicí výkon-=-kW","kW","12.50","15.20","19.80","23.80","26.50","33.90","37.90"]
["","","","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Jmenovitý příkon (DA)-=-kW","kW","5.10","6.56","8.76","10.60","12.00","15.20","17.00"]
["","","","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Jmenovité COP (COPA)","","2.45","2.32","2.26","2.25","2.21","2.23","2.23"]
["","","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Jmenovitý chladicí výkon-=-kW","kW","5.51","6.51","8.33","10.00","10.70","13.90","15.40"]
["","","","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Jmenovitý příkon (DA)-=-kW","kW","4.65","5.88","7.72","9.27","9.89","12.80","14.10"]
["","","","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32&nbsp;°C (bod A)-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Jmenovité COP (COPA)","","1.18","1.11","1.08","1.08","1.08","1.09","1.09"]
["Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43&nbsp;°C","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43&nbsp;°C-=-R-410A","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43&nbsp;°C-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43&nbsp;°C-=-R-410A-=-Te -10&nbsp;°C-=-Deklarované COP (COP3)","","1.54","1.57","1.40","1.46","1.47","1.46","1.51"]
["","","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43&nbsp;°C-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C","Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43&nbsp;°C-=-R-410A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Deklarované COP (COP3)","","0.76","0.74","0.68","0.70","0.71","0.71","0.74"]
["Kompresor 2","Typ","","","","","","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor"]
["Motor ventilátoru","Pohon","","","","Přímý pohon","Přímý pohon","Přímý pohon","Přímý pohon","Přímý pohon","Přímý pohon","Přímý pohon"]
["Motor ventilátoru 2","Výstup","","","W","","","","","","350","750"]
["Ventilátor","Množství","","","","1","1","1","1","1","2","2"]
["","Typ","","","","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola","Ventilátor oběžného kola"]
["","Průtok vzduchu","Chlazení","Jm.","m³/min","95","102","171","179","191","230","240"]
["Motor ventilátoru","Výkon","","","W","350","350","750","750","750","350","750"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","50 m nebo méně","","ø 9,5 C1220T (pájené připojení)","ø 9,5 C1220T (pájené připojení)","ø 9,5 C1220T (pájené připojení)","ø 9,5 C1220T (pájené připojení)","ø 12,7 C1220T (pájené připojení)","ø 12,7 C1220T (pájené připojení)","ø 12,7 C1220T (pájené připojení)","ø 19,05 C1220T (pájené připojení)","ø 19,05 C1220T (pájené připojení)"]
["","","","50~130 m","","Ø 9.5 C1220T (Brazing connection)","Ø 9.5 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","ø 19.05 C1220T (Brazing connection)","ø 19.05 C1220T (Brazing connection)"]
["","Plyn","","50 m nebo méně","","ø 22,2 C1220T (pájené připojení)","ø 22,2 C1220T (pájené připojení)","ø 28,6 C1220T (pájené připojení)","ø 28,6 C1220T (pájené připojení)","ø 28,6 C1220T (pájené připojení)","ø 34,9 C1220T (pájené připojení)","ø 34,9 C1220T (pájené připojení)","ø 41,28 C1220T (pájené připojení)","ø 41,28 C1220T (pájené připojení)"]
["","","","50~130 m","","ø 22.2 C1220T (Brazing connection)","ø 22.2 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","ø 34.9 C1220T (Brazing connection)","ø 34.9 C1220T (Brazing connection)","ø 41.28 C1220T (Brazing connection)","ø 41.28 C1220T (Brazing connection)"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1680","1680","1680","1680","1680","1680","1680"]
["","","","Šířka","mm","635","635","930","930","930","1240","1240"]
["","","","Hloubka","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","166","166","242","242","242","331","337"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Opláštění","Barva","","","","Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)","Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)","Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)","Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)","Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)","Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)","Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Tepelný výměník","Tepelný výměník-=-Typ","","","","Křížová lamela spirály","Křížová lamela spirály","Křížová lamela spirály","Křížová lamela spirály","Křížová lamela spirály","Křížová lamela spirály","Křížová lamela spirály"]
["Chladivo","Náplň","","","kg","5.2","5.2","7.9","7.9","7.9","11.5","11.5"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","10.9","10.9","16.5","16.5","16.5","24.0","24.0"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","Clamping materials","","","","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation"]
["","Operation manual","","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes"]
["","Additional refrigerant label","","","","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label"]
["Napájení","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Proud","Jmenovitý proud při provozu - 50 Hz","Kompresor 2","Chlazení","A","","","7.5","7.9","8.3","8.2","8.4"]
["","","Kompresor 1","Chlazení","A","7.1","9.2","5.3","7.4","9.8","7.0","9.5"]
["","","Kompresor 3","Chlazení","A","","","","","","8.2","8.4"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(1) - Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(1) - Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(1) - Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(1) - Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(1) - Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(1) - Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(1) - Pokud je cílová výparná teplota -20 °C nebo nižší, je možné přidat chladicí olej. Pokud je přidán olej chladiva, cílová výparná teplota se nesmí změnit na -20 °C nebo vyšší.","(1) - Pokud je cílová výparná teplota -20 °C nebo nižší, je možné přidat chladicí olej. Pokud je přidán olej chladiva, cílová výparná teplota se nesmí změnit na -20 °C nebo vyšší."]
["","","","","","(2) - Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(2) - Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(2) - Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(2) - Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(2) - Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(2) - Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(2) - Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C","(2) - Pokud je provedena instalace v prostředí, kde venkovní teplota klesá pod -10 °C, je nutné instalovat větrolam nebo ochranu proti sněhu. Podrobnosti jsou uvedeny v servisní příručce.","(2) - Pokud je provedena instalace v prostředí, kde venkovní teplota klesá pod -10 °C, je nutné instalovat větrolam nebo ochranu proti sněhu. Podrobnosti jsou uvedeny v servisní příručce."]
["","","","","","(3) - Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m","(3) - Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m","(3) - Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m","(3) - Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m","(3) - Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m","(3) - Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m","(3) - Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m","(3) - Provozní podmínky venkovní jednotky: výparná teplota = -10 °C, venkovní teplota +32 °C, nasávání SH 10K","(3) - Provozní podmínky venkovní jednotky: výparná teplota = -10 °C, venkovní teplota +32 °C, nasávání SH 10K"]
["","","","","","(4) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C","(4) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C","(4) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C","(4) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C","(4) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C","(4) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C","(4) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C","(4) - Pro rozdělení potrubí nasávání venkovních jednotek použijte sadu potrubí rozbočky (EKHRQZM).","(4) - Pro rozdělení potrubí nasávání venkovních jednotek použijte sadu potrubí rozbočky (EKHRQZM)."]
["","","","","","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - Jak používat olej chladiva ze servisních dílů DAIKIN. (nádoba 1 litr: č. dílu 5004333)","(5) - Jak používat olej chladiva ze servisních dílů DAIKIN. (nádoba 1 litr: č. dílu 5004333)"]
["","","","","","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota: 32 ℃; nasávání SH 10K; výparná teplota -10 ℃.","(6) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota: 32 ℃; nasávání SH 10K; výparná teplota -10 ℃."]
["","","","","","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(7) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(8) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(9) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(11) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2","(11) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2","(11) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2","(11) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2","(11) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2","(11) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2","(11) - Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2","(11) - Kompresor 2 a 3","(11) - Kompresor 2 a 3"]
["","","","","","(12) - Kompresor 1","(12) - Kompresor 1","(12) - Kompresor 1","(12) - Kompresor 1","(12) - Kompresor 1","(12) - Kompresor 1","(12) - Kompresor 1"]
["","","","","","(13) - Kompresor 2","(13) - Kompresor 2","(13) - Kompresor 2","(13) - Kompresor 2","(13) - Kompresor 2","(13) - Kompresor 2","(13) - Kompresor 2"]
["","","","","","(14) - Kompresor 2 a 3","(14) - Kompresor 2 a 3","(14) - Kompresor 2 a 3","(14) - Kompresor 2 a 3","(14) - Kompresor 2 a 3","(14) - Kompresor 2 a 3","(14) - Kompresor 2 a 3"]
["","","","","","(15) - Náplň jednotky ze závodu","(15) - Náplň jednotky ze závodu","(15) - Náplň jednotky ze závodu","(15) - Náplň jednotky ze závodu","(15) - Náplň jednotky ze závodu","(15) - Náplň jednotky ze závodu","(15) - Náplň jednotky ze závodu"]
["","","","","","(16) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(16) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(16) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(16) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(16) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(16) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(16) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["","","","","","(17) - Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095","(17) - Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095","(17) - Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095","(17) - Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095","(17) - Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095","(17) - Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095","(17) - Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095"]
["Standardní příslušenství","Ref. oil fill volume label","","","","","","","","","","","Ref. oil fill volume label","Ref. oil fill volume label"]