{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RTSYQ-PA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RTSYQ10PAY1","RTSYQ14PAY1","RTSYQ16PAY1","RTSYQ20PAY1"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","60","61","63","63"]
["","","","Max.","dBA","62.0","63.0","65.0","65.0"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci"]
["","Manuální ovládání","","","","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání"]
["","Propojovací potrubí","","","","Propojovací potrubí","Propojovací potrubí","Propojovací potrubí","Propojovací potrubí"]
["","Svorky","","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["Rozsah kapacity","k","","","","10","14","16","20"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","21","30","34","43"]
["Systém","Funkční jednotka","","","","BTSQ20PY1","BTSQ20PY1","BTSQ20PY1","BTSQ20PY1"]
["Index vnitřního připojení","Jm.","","","","250","350","400","500"]
["","Min.","","","","125","175","200","250"]
["","Max.","","","","325","455","520","650"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","500","500","500","500"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","22.2","28.6","28.6","28.6"]
["","","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","Rozdíl hladin","OU - IU","Vnější jednotka v nejvyšší poloze","m","50","50","50","50"]
["","","","Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze","m","40","40","40","40"]
["","","IU - IU","Max.","m","15","15","15","15"]
["","Vyrovnání oleje","","OD","mm","","","","19.1"]
["","","","Typ","","","","","Pájené spojení"]
["Power supply","Fáze","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Označení","","","","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Køling: Indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0 m; funktionsenheds længde: 6 m; kombineret indendørs enhed: FXFQ50P x 5 enheder","(1) - Køling: Indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0 m; funktionsenheds længde: 6 m; kombineret indendørs enhed: FXFQ50P x 7 enheder","(1) - Chlazení: Vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0 m; délka funkční jednotky: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 8 jednotek","(1) - Køling: Indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0 m; funktionsenheds længde: 6 m; kombineret indendørs enhed: FXFQ50P x 10 enheder"]
["","","","","","(2) - Varme: Indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0 m; funktionsenheds længde: 6 m; kombineret indendørs enhed: FXFQ50P x 5 enheder","(2) - Vytápění: Vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0 m; délka funkční jednotky: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 7 jednotek","(2) - Vytápění: Vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0 m; délka funkční jednotky: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 8 jednotek","(2) - Varme: Indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0 m; funktionsenheds længde: 6 m; kombineret indendørs enhed: FXFQ50P x 10 enheder"]
["","","","","","(3) - Varme: Indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. -10 °CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m; niveauforskel 0 m; funktionsenheds længde: 6 m; kombineret indendørs enhed: FXFQ50P x 5 enheder","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota -10° CWB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0 m; délka funkční jednotky: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 7 jednotek","(3) - Varme: Indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. -10 °CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m; niveauforskel 0 m; funktionsenheds længde: 6 m; kombineret indendørs enhed: FXFQ50P x 8 enheder","(3) - Vytápění: Vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota -10° CWB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; výškový rozdíl 0 m; délka funkční jednotky: 6 m; kombinovaná vnitřní jednotka: FXFQ50P x 10 jednotek"]
["","","","","","(4) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(4) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(4) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(4) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(5) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru","(6) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru"]
["","","","","","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA","(9) - Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA"]
["","","","","","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(11) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(11) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(11) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(11) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]