{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXMLQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXMLQ8T7Y1B"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","55.0 (5)"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","1"]
["","Manuální ovládání","","","","2"]
["","Propojovací potrubí","","","","25"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Max.","°CDB","43"]
["","","","Min.","°CDB","-5"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-25"]
["","","","Max.","° CWB","16"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný šroubový kompresor"]
["Weight","Jednotka","","","kg","302"]
["Chladivo","Charge","","","TCO2Eq","24.6"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Náplň","","","kg","11.8"]
["","Type","","","","R-410A"]
["Spoje potrubí","Liquid","","OD","mm","10"]
["","","","Typ","","Pájené spojení"]
["","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","500 (6)"]
["","Plyn","","OD","mm","19.1"]
["","","","Typ","","Pájené spojení"]
["","Rozdíl hladin","OU - IU","Vnější jednotka v nejvyšší poloze","m","50"]
["","","","Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze","m","40"]
["","","IU - IU","Max.","m","30"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","75.0 (4)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","1,240"]
["","","","Hloubka","mm","765"]
["","","","Výška","mm","1,685"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak","","Max.","Pa","78"]
["Power supply","Fáze","","","","3N~"]
["","Name","","","","Y1"]
["","Frekvence","","","Hz","50"]
["","Napětí","","","V","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m, (vodorovné); rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (70% < = CR < = 130 %)"]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(9) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc"]
["","","","","","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(12) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(13) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru"]