{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":29,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8U7Y1B","RXYQ10U7Y1B","RXYQ12U7Y1B","RXYQ14U7Y1B","RXYQ16U7Y1B","RXYQ18U7Y1B","RXYQ20U7Y1B","RXYQ22U7Y1B","RXYQ24U7Y1B","RXYQ26U7Y1B","RXYQ28U7Y1B","RXYQ30U7Y1B","RXYQ32U7Y1B","RXYQ34U7Y1B","RXYQ36U7Y1B","RXYQ38U7Y1B","RXYQ40U7Y1B","RXYQ42U7Y1B","RXYQ44U7Y1B","RXYQ46U7Y1B","RXYQ48U7Y1B","RXYQ50U7Y1B","RXYQ52U7Y1B","RXYQ54U7Y1B"]
["Systém","Modul venkovní jednotky 1","","","","","","","","","","","RXYQ10U","RXYQ8U","RXYQ12U","RXYQ12U","RXYQ12U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ8U","RXYQ10U","RXYQ10U","RXYQ12U","RXYQ14U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ18U"]
["","Modul venkovní jednotky 2","","","","","","","","","","","RXYQ12U","RXYQ16U","RXYQ14U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ20U","RXYQ10U","RXYQ12U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ18U"]
["","Modul venkovní jednotky 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RXYQ20U","RXYQ18U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ18U","RXYQ18U"]
["Doporučené kombinace","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Doporučená kombinace 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","7 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 6 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 14 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 15 x FXSQ63A2VEB"]
["Doporučená kombinace 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Chladicí výkon","Pjmen,c","","","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)","40","45","50.4 (1)","52","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Topný výkon","Pjmen,h","","","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","50.4 (2)","56","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Jmen.","","Topný výkon-=-Jmen.-=-6&nbsp;°CWB-=-kW","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","50.4 (2)","56","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["COP při jmen. výkonu","COP při jmen. výkonu-=-6&nbsp;°CMT-=-kW/kW","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.47 (2)","3.74 (2)","3.59 (2)","3.54 (2)","3.2","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.49 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["SEER","","","","","7.6","6.8","6.3","6.3","6.0","6.0","5.9","6.9","6.8","6.7","6.5","6.5","6.4","6.4","6.3","6.9","6.7","6.6","6.5","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["Hodnota WEER doporučené kombinace 2","","","","","6.9","6.8","5.9","6.3","5.9","6","5.9","6.7","6.6","6.5","6.3","6.3","6.3","6.3","6.3","6.8","6.6","6.6","6.3","6.4","6.3","6.3","6.4","6.4"]
["Hodnota WEER doporučené kombinace 3","","","","","7.5","6.8","6.2","6.2","5.8","6.0","5.9","6.9","6.7","6.6","6.4","6.5","6.2","6.3","6.3","6.9","6.7","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.4","6.4"]
["SCOP","","","","","4.3","4.3","4.1","4.0","4.0","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.3","4.3"]
["Hodnota SCOP doporučené kombinace 2","","","","","4.2","4.3","4.1","4","4.1","4.2","4","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.3","4.2","4.3","4.4","4.3","4.2","4.2","4.2","4.2","4.3","4.3"]
["Hodnota SCOP doporučené kombinace 3","","","","","4.2","4.1","4.1","4.0","4.0","4.1","3.9","4.3","4.2","4.2","4.2","4.3","4.1","4.2","4.1","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["Prostorové chlazení","Prostorové chlazení-=-Podmínky A (35&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.6","2.5","2.6","2.3","2.1","2.3","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.3","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Prostorové chlazení-=-Podmínky B (30&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky B (30&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","5.2","4.7","4.3","4.1","3.9","3.8","3.7","4.8","4.6","4.6","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.5","4.5","4.4","4.4","4.4","4.3","4.2","4.2","4.1"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky B (30&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","Prostorové chlazení-=-Podmínky C (25&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","9.5","8.3","7.7","7.8","7.7","7.5","7.3","8.5","8.6","8.2","8.1","8.2","8.1","8.1","7.9","8.5","8.3","8.2","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["","Prostorové chlazení-=-Podmínky D (20&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","18.8","17.0","13.9","14.3","14.2","18.3","18.3","16.0","15.2","14.2","14.3","16.8","14.3","16.8","16.7","17.9","16.0","15.4","14.4","14.3","14.3","15.9","17.6","19.1"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","8.0","9.3","9.4","8.4","9.5","11.5","11.5","18.8","15.8","16.2","16.5","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.4"]
["Prostorové chlazení doporučené kombinace 2","A Podmínka (35 °C - 27/19)","","EERd","","2.6","2.4","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.6","2.4","2.6","2.3","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","33.5","40","45","50.4","52","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","B Podmínka (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","4.9","4.7","4","4.1","3.8","3.7","3.6","4.6","4.5","4.4","4.3","4.2","4.2","4.2","4.1","4.5","4.4","4.4","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.1","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.4","82.4","86.9","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","C Podmínka (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","8.8","8.5","7.1","7.9","7.6","7.5","7.3","8.2","8.4","7.9","7.8","7.9","8.0","8.1","7.9","8.4","8.1","8.2","7.9","8.1","8.0","8.0","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.0","71.6"]
["","D Podmínka (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","15.1","17.2","13.1","14","14","18.1","18.9","15.6","14.7","13.6","13.8","16.1","14.0","16.5","16.5","17.8","15.9","15.3","14.0","14.0","14.0","15.6","17.4","18.9"]
["","","","Pdc","kW","8.8","9.3","9.1","8.4","9.5","11.4","10.9","18.4","15.4","15.7","16.5","20.5","18.9","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.1"]
["Prostorové chlazení doporučené kombinace 3","A Podmínka (35 °C - 27/19)","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.5","2.5","2.5","2.3","2.1","2.2","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","B Podmínka (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","5.1","4.7","4.2","4.0","3.7","3.7","3.6","4.8","4.5","4.5","4.3","4.3","4.1","4.1","4.0","4.5","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.1","4.1","4.1"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","C Podmínka (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","9.6","8.4","7.7","7.7","7.4","7.6","7.3","8.5","8.4","8.1","8.0","8.2","7.8","8.0","7.8","8.5","8.4","8.0","7.9","7.9","7.8","7.9","8.0","8.2"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","19.0","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["","D Podmínka (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","16.0","16.9","13.7","14.0","14.1","18.3","18.3","15.8","15.2","14.0","14.1","16.6","13.8","16.6","16.5","17.9","16.1","15.2","14.2","13.9","13.8","15.6","17.5","19.1"]
["","","","Pdc","kW","9.1","9.3","9.4","8.4","9.5","11.6","11.6","18.8","15.7","16.0","16.6","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Tbivalentní","","COPd (deklarované COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Tbivalentní-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-E podmínka (-10&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-E podmínka (-10&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","TOL","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1","2.6","2.8","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","3.9","3.9","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","6.3","6.4","6.1","6.1","6.3","6.7","6.5","6.3","6.3","6.1","6.2","6.5","6.3","6.5","6.4","6.5","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.5","6.6","6.8"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","5.0","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","13.0","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","7.9","8.2","7.9","8.5","8.6","9.0","9.1","8.2","8.9","8.8","9.0","9.0","9.0","8.8","8.6","8.7","8.7","8.6","8.6","8.7","8.8","8.9","9.0","9.0"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","5.9","5.9","6.3","4.9","4.9","7.1","7.1","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","13.1","13.1","9.9","10.0","10.3","10.7","12.0","14.2","14.2"]
["Prostorové vytápění (průměrné podnebí), doporučená kombinace 2","TBivalent","","COPd (deklarované COP)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.2","2.3","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","27.9","31","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarované COP)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.2","2.3","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","27.9","31","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","A Podmínka (-7 °C)","","COPd (deklarované COP)","","2.7","2.7","2.4","2.6","2.6","2.4","2.2","2.6","2.7","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","B Podmínka (2 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","3.9","4","3.9","3.5","3.5","3.8","3.7","4.1","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.8","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.2","15","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.6","45.1"]
["","C Podmínka (7 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","6.3","6.5","6.1","6.1","6.3","6.8","6.5","6.3","6.3","6.1","6.3","6.6","6.3","6.6","6.5","6.5","6.5","6.4","6.3","6.3","6.3","6.5","6.7","6.8"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","5","5.5","6.4","7.1","8","9.7","10.7","11.9","13.1","13.1","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","22.8","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","D Podmínka (12 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","7.8","8.3","7.9","8.6","8.7","9.1","9.2","8.4","9.0","8.9","9.1","9.1","9.1","8.9","8.8","8.8","8.8","8.7","8.7","8.8","8.9","9.0","9.1","9.1"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","5.9","6","6.4","4.9","5","7.2","7.2","6.0","5.7","6.0","6.4","7.2","7.1","7.9","8.3","13.2","13.2","10.0","10.0","10.3","10.7","12.2","14.4","14.4"]
["Prostorové vytápění (průměrné podnebí), doporučená kombinace 3","TBivalent","","COPd (deklarované COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarované COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","A Podmínka (-7 °C)","","COPd (deklarované COP)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1","2.6","2.7","2.6","2.6","2.5","2.7","2.6","2.4","2.5","2.6","2.7","2.6","2.7","2.7","2.6","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","B Podmínka (2 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","3.9","3.7","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.6","3.8","3.9","3.7","3.7","3.6","3.6","3.6","3.7","3.8"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","C Podmínka (7 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","6.2","6.4","6.0","6.1","6.2","6.5","6.3","6.2","6.3","6.1","6.2","6.3","6.3","6.4","6.3","6.3","6.4","6.3","6.2","6.2","6.3","6.4","6.4","6.5"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","4.9","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","12.9","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.2","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","D Podmínka (12 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","7.8","8.1","7.8","8.5","8.6","8.7","8.7","8.2","8.9","8.8","9.0","8.6","9.0","8.9","8.3","8.5","8.4","8.6","8.6","8.7","8.8","8.7","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","5.8","5.9","6.2","4.9","4.9","6.9","6.9","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","12.9","12.8","9.9","10.0","10.3","10.7","11.8","13.7","13.7"]
["Rozsah kapacity","k","","","","8","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","100","125","150","175","200","225","250","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Max.","","","","260","325","390","455","520","585","650","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1040.0","1105.0","1170.0","1235.0","1300.0","1365.0","1430.0","1495.0","1560.0","1625.0","1690.0","1755.0"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","1685","1685","1685","1685","1685","1685","1685"]
["","","","Šířka","mm","930","930","930","1240","1240","1240","1240"]
["","","","Hloubka","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","198","198","198","275","275","308","308"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak","","Max.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CST","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","78.0 (4)","79.1 (4)","83.4 (4)","80.9 (4)","85.6 (4)","83.8 (4)","87.9 (4)","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","88.8 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","57","57","61","60","63","62","65","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","66.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","12.3","12.5","13.2","21.5","23.6","24.4","24.6"]
["","Náplň","","","kg","5.9","6","6.3","10.3","11.3","11.7","11.8"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","Plyn","","Typ","","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["Spoje potrubí","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)","1000 (6)"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napájení","Označení","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)","(3) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc"]
["","","","","","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru"]
["","","","","","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(13) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)","(15) - Hodnota AUTOMATIC ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Je vzata vúvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu (variabilní teplota chladiva)"]
["","","","","","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu","(16) - Hodnota STANDARD ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV4. Není vzata do úvahu funkcionalita zdokonalené úspory energie za provozu"]
["","","","","","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(17) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(18) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA"]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(21) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz"]
["","","","","","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(22) - Data multi kombinace (22 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci"]