{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":11,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","50 (5)","51 (5)","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","","1","1","1"]
["","Manuální ovládání","","","","Manuální ovládání","Manuální ovládání","","1","1","1"]
["","Propojovací potrubí","","","","Propojovací potrubí","Propojovací potrubí","","1","1","1"]
["Rozsah kapacity","k","","","","4","5","","8","10","12"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Max.","°CST","46","46","","52.0","52.0","52.0"]
["","","","Min.","°CST","-5","-5","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-20","-20","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","","15.5","15.5","15.5"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","64 (3)","64 (3)","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Prostorové chlazení","Podmínky B (30°C – 27/19)","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","Podmínky D (20°C – 27/19)","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["","","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","Podmínky A (35°C – 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Podmínky C (25°C – 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","","Hermeticky utěsněný šroubový kompresor","Hermeticky utěsněný šroubový kompresor","Hermeticky utěsněný šroubový kompresor"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","104","104","","144","175","180"]
["Chladivo","Charge","","","TCO2Eq","7.5","7.5"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Náplň","","","kg","3.6","3.6","","5.5","7.0","8.0"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","50","62.5","","100.0","125.0","150.0"]
["","Max.","","","","130","162.5","","260.0","325.0","390.0"]
["COP při jmen. výkonu","6°CMT","","","kW/kW","4.52 (2)","4.28 (2)","","3.85","4.24","4.09"]
["Chladicí výkon","Jmen.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","","9.52","9.52","12.7"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","","19.1","22.2","25.4"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","Tepelná izolace","","","","Potrubí kapaliny a plynu","Potrubí kapaliny a plynu"]
["Doporučené kombinace","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","TOL","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Podmínky D (12°C)","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["","","","COPd (deklarované COP)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","Podmínky B (2°C)","","COPd (deklarované COP)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Podmínky C (7°C)","","COPd (deklarované COP)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","Podmínky A (-7°C)","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Tbivalentní","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","68 (4)","69 (4)","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","900","900","","940","940","940"]
["","","","Hloubka","mm","320","320","","320","460","460"]
["","","","Výška","mm","1,345","1,345","","1,430","1,615","1,615"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Chlazení","Jm.","m³/min","106","106"]
["Topný výkon","Jmen.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Power supply","Fáze","","","","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","","50","50","50"]
["","Označení","","","","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0m. Data pro řadu se standardní účinností. Jsou použity tolerance certifikace Eurovent 2015.","(1) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0m. Data pro řadu se standardní účinností. Jsou použity tolerance certifikace Eurovent 2015.","(1) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0m. Data pro řadu se standardní účinností. Jsou použity tolerance certifikace Eurovent 2015.","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0m. Data pro řadu se standardní účinností. Jsou použity tolerance certifikace Eurovent 2015.","(2) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0m. Data pro řadu se standardní účinností. Jsou použity tolerance certifikace Eurovent 2015.","(2) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %).","(2) - Chlazení: T1: vnitřní teplota 26,7 °CST, 19,4 °CMT; venkovní teplota 35°CB, AHRI 1230:2010, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)","(2) - Chlazení: T1: vnitřní teplota 26,7 °CST, 19,4 °CMT; venkovní teplota 35°CB, AHRI 1230:2010, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)","(2) - Chlazení: T1: vnitřní teplota 26,7 °CST, 19,4 °CMT; venkovní teplota 35°CB, AHRI 1230:2010, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)"]
["","","","","","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %).","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %).","(3) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(3) - Chlazení: T3: vnitřní teplota 29,0 °CST, 19,0 °CMT; venkovní teplota 46°CB, ISO 15042:2011, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)","(3) - Chlazení: T3: vnitřní teplota 29,0 °CST, 19,0 °CMT; venkovní teplota 46°CB, ISO 15042:2011, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)","(3) - Chlazení: T3: vnitřní teplota 29,0 °CST, 19,0 °CMT; venkovní teplota 46°CB, ISO 15042:2011, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)"]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(4) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT; venkovní teplota 48°CB, AHRI 1230:2010, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)","(4) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT; venkovní teplota 48°CB, AHRI 1230:2010, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)","(4) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT; venkovní teplota 48°CB, AHRI 1230:2010, zahrnut příkon vnitřních jednotek (typ potrubí)"]
["","","","","","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(5) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(5) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(5) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(6) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(6) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(6) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(6) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %).","(6) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %).","(6) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %)."]
["","","","","","(7) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(7) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","","(7) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(7) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(7) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","","(8) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(8) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(8) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(9) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(9) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","","(9) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(9) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(9) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","","(10) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(10) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(10) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","","(11) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(11) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(11) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(12) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(12) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","","(12) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(12) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(12) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc"]
["","","","","","(13) - FLA: ventilátor běžící při jmenovitém proudu","(13) - FLA: ventilátor běžící při jmenovitém proudu","","(13) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(13) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(13) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(14) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","","(14) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(14) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(14) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(15) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(15) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","","(15) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(15) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(15) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(16) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)","(16) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)","","(16) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(16) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(16) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru"]
["","","","","","(17) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie.","(17) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie.","","(17) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(17) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(17) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["Chladicí výkon","Jmen.","","Chladicí výkon-=-Jmen.-=-Eurovent-=-kW","kW","","","15.5 (1)"]
["Topný výkon","Jmen.","","Topný výkon-=-Jmen.-=-6&nbsp;°CWB-=-kW","kW","","","15.5 (2)"]
["COP při jmen. výkonu","COP při jmen. výkonu-=-6&nbsp;°CMT-=-kW/kW","","","KW/KW","","","3.9"]
["Rozsah kapacity","k","","","","","","6"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","","","64 (3)"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","","","70"]
["","Max.","","","","","","182"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","","","1345"]
["","","","Šířka","mm","","","900"]
["","","","Hloubka","mm","","","320"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","","104"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Chlazení","Jm.","m³/min","","","106"]
["Kompresor","Typ","","","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","","","-5"]
["","","","Max.","°CST","","","46"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","","","-20"]
["","","","Max.","° CWB","","","15.5"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","","","70 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","","","51 (5)"]
["Chladivo","Typ","","","","","","R-410A"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","2087.5"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","","","7.5"]
["","Náplň","","","kg","","","3.6"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","","","9.52"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","","","19.1"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","","","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","","","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","","","Connection pipes"]
["Napájení","Označení","","","","","","Y1"]
["","Fáze","","","","","","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","50"]
["","Napětí","","","V","","","380-415"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Příkon - 50 Hz","Vytápění","Jmen.","6°CWB","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["Hodnota SCOP doporučené kombinace 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Hodnota WEER doporučené kombinace 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Prostorové chlazení doporučené kombinace 2","A Podmínka (35 °C - 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","B Podmínka (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","C Podmínka (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","D Podmínka (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Prostorové vytápění (průměrné podnebí), doporučená kombinace 2","A Podmínka (-7 °C)","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","B Podmínka (2 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","C Podmínka (7 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","D Podmínka (12 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalent","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Poznámky","","","","","","","","(18) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(18) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(18) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","","","","(19) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)","(19) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)","(19) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)"]
["","","","","","","","","(20) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie.","(20) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie.","(20) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie."]
["","","","","","","","","(21) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(21) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(21) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","","","","(23) - Ssc: zkratovaný proud","(23) - Ssc: zkratovaný proud","(23) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","","","","","(24) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(24) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(24) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz"]