{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8YB9","RXYSQ5T8YB9","RXYSQ6T8YB9"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1"]
["","Manuální ovládání","","","","1","1","1"]
["","Propojovací potrubí","","","","1","1","1"]
["Rozsah kapacity","k","","","","4","5","6"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Max.","°CST","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CST","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","269.2","260.5","268.3"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Prostorové chlazení","Podmínky B (30°C – 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.2","4.8","4.8"]
["","Podmínky D (20°C – 27/19)","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["","","","EERd","","13.0","14.2","15.1"]
["","Podmínky A (35°C – 27/19)","","EERd","","3.1","2.6","2.6"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Podmínky C (25°C – 27/19)","","EERd","","9.3","8.9","9.1"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","3.9","4.2","4.4"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","104","104","104"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Náplň","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Příkon - 50 Hz","Vytápění","Jmen.","6°CWB","kW","2.68 (2)","3.27 (2)","3.97 (2)"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Chladicí výkon","Pjmen,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP při jmen. výkonu","6°CMT","","","kW/kW","4.52","4.28","3.90"]
["Doporučené kombinace","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","TOL","","COPd (deklarované COP)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","-10","-10","-10"]
["","Podmínky D (12°C)","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["","","","COPd (deklarované COP)","","7.0","7.6","8.1"]
["","Podmínky B (2°C)","","COPd (deklarované COP)","","3.6","3.8","4.0"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Podmínky C (7°C)","","COPd (deklarované COP)","","5.7","6.1","6.5"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Podmínky A (-7°C)","","COPd (deklarované COP)","","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","Tbivalentní","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarované COP)","","2.4","2.4","2.5"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","10","10","10"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Pájené spojení"]
["SEER","","","","","6.8","6.6","6.8"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","900","900","900"]
["","","","Hloubka","mm","320","320","320"]
["","","","Výška","mm","1,345","1,345","1,345"]
["ηs,h","%","","","","154.4","164.5","174.1"]
["Topný výkon","Pjmen,h","","","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["","Jmen.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["Power supply","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Označení","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %).","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %).","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤130 %)."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru"]
["","","","","","(13) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)","(13) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)","(13) - Automatická hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S se zdokonalenou funkcí úspory energie za provozu (řízení proměnné teploty chladiva)"]
["","","","","","(14) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie.","(14) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie.","(14) - Standardní hodnota ESEER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla VRV IV-S bez přihlédnutí k zdokonalené funkci úspory energie."]
["","","","","","(15) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(15) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(15) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","","(16) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(16) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(16) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(17) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(17) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(17) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(18) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(18) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(18) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz"]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud","(20) - Ssc: zkratovaný proud"]