{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","","51","52","52"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","","47","50","51"]
["Standardní příslušenství","Spojky pláště","","","","","2","2","2"]
["","Příručka pro instalaci","","","","","1","1","1"]
["","Štítek chladiva pro předpisy k F-plynům","","","","","1","1","1"]
["","Obecná bezpečnostní opatření","","","","","1","1","1"]
["","Energetický štítek LOT10","","","","","1","1","1"]
["Chladivo","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","675","675","675"]
["","Náplň","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Typ","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Systém","Bez náplně","m","","40","40","40"]
["","","","Ekvivalent","m","","100","100","100"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Rozdíl hladin","IU - IU","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","","dBA","","66","69","70"]
["","Vytápění","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Kompresor","Type","","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","","940","940","940"]
["","","","Hloubka","mm","","320","320","320"]
["","","","Výška","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Fáze","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","","(1) - V souladu s ENER Lot 21","(1) - V souladu s ENER Lot 21","(1) - V souladu s ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(2) - Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(2) - Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","","(3) - Ssc: zkratovaný proud","(3) - Ssc: zkratovaný proud","(3) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","","","(4) - Evropská/mezinárodní norma určující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným k veřejné síti nízkého napětí se vstupním proudem ≤ 16 A na fázi.","(4) - Evropská/mezinárodní norma určující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným k veřejné síti nízkého napětí se vstupním proudem ≤ 16 A na fázi.","(4) - Evropská/mezinárodní norma určující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným k veřejné síti nízkého napětí se vstupním proudem ≤ 16 A na fázi."]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","990"]
["","","","Šířka","mm","940"]
["","","","Hloubka","mm","320"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","70"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","Okolí","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Max.","°CDB","52"]
["","Vytápění","Okolí","Min.","° CWB","-20"]
["","","","Max.","° CWB","18.0"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","","dBA","65"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","46"]
["","Vytápění","","Jm.","dBA","49"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32"]
["","Náplň","","","kg","2.95"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","1.99"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9"]
["Spoje potrubí","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","55"]
["","","Systém","Ekvivalent","m","75"]
["","","","Bez náplně","m","40"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","Viz instalační příručka"]
["","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Napájení","Fáze","","","","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50"]
["","Napětí","","","V","380-415"]
["Proud – 50&nbsp;Hz","Proud – 50&nbsp;Hz-=-Max. proudová hodnota pojistky (MFA)-=-A","","","A","16"]