{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYQ-AFC3Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYQ20AFC3Y1","UATYQ25AFC3Y1","UATYQ30AFC3Y1","UATYQ45AFC3Y1","UATYQ50AFC3Y1","UATYQ55AFC3Y1","UATYQ65AFC3Y1","UATYQ75AFC3Y1","UATYQ90AFC3Y1","UATYQ100AFC3Y1","UATYQ115AFC3Y1"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","","dBA","60 (5)","60 (5)","60 (5)","61 (5)","63 (5)","63 (5)","64 (5)","64 (5)","65 (5)","65 (5)","65 (5)"]
["Chladicí výkon","Jm.","","","kW","19.5 (1)","28.0 (1)","30.4 (1)","44.1 (1)","49.2 (1)","51.6 (1)","63.5 (1)","73.9 (1)","90.3 (1)","101.6 (1)","106.8 (1)"]
["","With 30% fresh air","","","kW","21.1","30.4","33.2","47.8","53.4","56.3","68.1","78.9","96.7","108.2","114.2"]
["Prostorové chlazení","Kapacita","","Pnávrh","kW","19.5","28.0","30.4","44.1","49.2","51.6","63.5","73.9","90.3","101.6","106.8"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","","Pnávrh","kW","17.9","27.0","31.3","46.1","52.0","56.3","63.8","76.6","93.0","104.5","114.2"]
["Příkon","Chlazení","","Jm.","kW","6.6 (1)","10.0 (1)","12.0 (1)","17.0 (1)","19.7 (1)","22.5 (1)","23.6 (1)","29.7 (1)","33.8 (1)","39.0 (1)","44.3 (1)"]
["","Vytápění","","Jm.","kW","5.8 (2)","8.00 (2)","9.6 (2)","14.6 (2)","16.3 (2)","18.1 (2)","20.0 (2)","25.1 (2)","29.9 (2)","33.2 (2)","37.3 (2)"]
["Sound power level","Chlazení","","","dBA","77 (4)","78 (4)","78 (4)","79 (4)","81 (4)","81 (4)","83 (4)","83 (4)","85 (4)","85 (4)","85 (4)"]
["COP","","","","","3.07 (3), 3.46 (6)","3.38 (3), 3.84 (6)","3.26 (3), 3.66 (6)","3.15 (3), 3.44 (6)","3.19 (3), 3.51 (6)","3.11 (3), 3.42 (6)","3.20 (3), 3.58 (6)","3.05 (3), 3.26 (6)","3.12 (3), 3.33 (6)","3.15 (3), 3.38 (6)","3.06 (3), 3.30 (6)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","1,828","1,828","1,828","3,518","3,518","3,518","5,660","5,660","5,660","5,660","5,660"]
["","","","Hloubka","mm","1,762","1,762","1,762","2,272","2,272","2,272","2,252","2,252","2,252","2,252","2,252"]
["","","","Výška","mm","1,576 (6)","2,126 (6)","2,126 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","1,799 (6)","2,180 (6)","2,180 (6)","2,180 (6)"]
["Opláštění","Barva","","","","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035","RAL 7035"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","686","796","796","1,382","1,535","1,561","2,142","2,166","2,338","2,346","2,398"]
["EER","","","","","2.94 (3), 3.25 (6)","2.79 (3), 3.08 (6)","2.54 (3), 2.82 (6)","2.60 (3), 2.82 (6)","2.50 (3), 2.70 (6)","2.29 (3), 2.51 (6)","2.69 (3), 2.82 (6)","2.49 (3), 2.58 (6)","2.67 (3), 2.79 (6)","2.60 (3), 2.70 (6)","2.41 (3), 2.51 (6)"]
["Kondenzátor","Chladivo","","Náplň","TCO2Eq","15.7","27.1","27.1","35.5","35.5","35.5","31.3","31.3","41.8","43.8","48.0"]
["","","","Vliv na globální oteplování (GWP)","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Typ","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Topný výkon","Jm.","","","kW","17.9 (2)","27.0 (2)","31.3 (2)","46.1 (2)","51.9 (2)","56.3 (2)","63.8 (2)","76.6 (2)","93.3 (2)","104.5 (2)","114.2 (2)"]
["Výparník","Strana přívodu","","Směr výstupu vzduchu","","Čelní, Vlevo","Čelní, Vlevo","Čelní, Vlevo","Čelní, Vlevo, Vpravo, Dole","Čelní, Vlevo, Vpravo, Dole","Čelní, Vlevo, Vpravo, Dole","Vlevo, Vpravo, Dole","Vlevo, Vpravo, Dole","Vlevo, Vpravo, Dole","Vlevo, Vpravo, Dole","Vlevo, Vpravo, Dole"]
["","","Ventilátor","Jmenovitý tlak ESP","Pa","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","Čerstvý vzduch","Poměr","Standardní","%","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","","Při chlazení venkovním vzduchem","%","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"]
["","","","Standardní","","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano"]
["","Strana návratu","","Směr nasávání vzduchu","","Rear","Rear","Rear","Rear, Right, Left","Rear, Right, Left","Rear, Right, Left","Rear, Left, Right, Bottom","Rear, Left, Right, Bottom","Rear, Right, Left, Bottom","Rear, Right, Left, Bottom","Rear, Right, Left, Bottom"]
["","","Ventilátor","Jmenovitý tlak ESP","Pa","","","","300","300","300","300","300","300","200","300"]
["","","","Termodynamické zpětné získávání tepla","","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano","Ano"]
["Power supply","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Proud","Doporučené jištění","","","A","25","32","40","63","80","80","100","100","125","125","160"]
["Poznámky","","","","","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(1) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 27 °CST; 19 °CMT; Venkovní vzduch 35 °CST; 24 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018"]
["","","","","","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018","(2) - Podmínky pro výpočet: Vzduch v prostředí 20 °CST; 15 °CMT; Venkovní vzduch 7 °CST; 6 °CMT. 100 % recirkulační vzduchu; vypočteno podle EN 14511/2018"]
["","","","","","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018","(3) - Vypočteno podle EN 14511/2018"]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky","(4) - Hladina akustického výkonu ve volném prostoru vypočtena podle normy ISO 3744. Hodnoty se týkají pouze verze základní jednotky"]
["","","","","","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu","(5) - Průměrná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve volném prostoru na odrazném povrchu"]
["","","","","","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety","(6) - Maximální rozměry venkovní jednotky bez palety"]