{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-J"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM350J7VEB","VAM500J7VEB","VAM650J7VEB","VAM800J7VEB","VAM1000J7VEB","VAM1500J7VEB","VAM2000J7VEB"]
["Provozní rozsah","Min.","","","°CST","","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)"]
["","Max.","","","°CST","","46","46","46","46","46","46"]
["","Kolem jednotky","","","°CST","","0°C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo nižší","0°C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo nižší","0°C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo nižší","0°C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo nižší","0°C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo nižší","0°C~40 °CST, rel. vlhkost 80 % nebo nižší"]
["","Relative humidity","","","%","","80% nebo méně","80% nebo méně","80% nebo méně","80% nebo méně","80% nebo méně","80% nebo méně"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","46.5","61.5","76.5","76.5","160","160"]
["Systém výměníku tepla","","","","","","Celková rekuperace tepla vzduch - vzduch (zřejmé a skryté teplo)","Celková rekuperace tepla vzduch - vzduch (zřejmé a skryté teplo)","Celková rekuperace tepla vzduch - vzduch (zřejmé a skryté teplo)","Celková rekuperace tepla vzduch - vzduch (zřejmé a skryté teplo)","Celková rekuperace tepla vzduch - vzduch (zřejmé a skryté teplo)","Celková rekuperace tepla vzduch - vzduch (zřejmé a skryté teplo)"]
["Provozní režim","","","","","","Režim výměny tepla, obtokový režim, režim čerstvého vzduchu","Režim výměny tepla, obtokový režim, režim čerstvého vzduchu","Režim výměny tepla, obtokový režim, režim čerstvého vzduchu","Režim výměny tepla, obtokový režim, režim čerstvého vzduchu","Režim výměny tepla, obtokový režim, režim čerstvého vzduchu","Režim výměny tepla, obtokový režim, režim čerstvého vzduchu"]
["Hladina akustického výkonu (Lwa)","dB","","","","","54","58","58","61","62","65"]
["Součást tepelného výměníku","","","","","","Speciálně upravený nehořlavý papír","Speciálně upravený nehořlavý papír","Speciálně upravený nehořlavý papír","Speciálně upravený nehořlavý papír","Speciálně upravený nehořlavý papír","Speciálně upravený nehořlavý papír"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","","1,113","1,354","1,354","1,354","1,354","1,354"]
["","","","Hloubka","mm","","866","920","1,172","1,172","1,172","1,172"]
["","","","Výška","mm","","305","368","368","368","731","731"]
["Opláštění","Materiál","","","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["Průměr potrubí pro zapojení","mm","","","","","200","250","250","250","2x250","2x250"]
["Power supply","Fáze","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Označení","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napětí","","","V","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Měřeno ve shodě s JIS B 8628 – 2003","(1) - Měřeno ve shodě s JIS B 8628 – 2003","(1) - Měřeno ve shodě s JIS B 8628 – 2003","(1) - Měřeno ve shodě s JIS B 8628 – 2003","(1) - Měřeno ve shodě s JIS B 8628 – 2003","(1) - Měřeno ve shodě s JIS B 8628 – 2003","(1) - Měřeno ve shodě s JIS B 8628 – 2003"]
["","","","","","(2) - Pokud je jednotka větrání se zpětným získáváním tepla instalována nohama vzhůru, minimální povolená vnější teplota je 5 °C.","(2) - Pokud je jednotka větrání se zpětným získáváním tepla instalována nohama vzhůru, minimální povolená vnější teplota je 5 °C.","(2) - Pokud je jednotka větrání se zpětným získáváním tepla instalována nohama vzhůru, minimální povolená vnější teplota je 5 °C.","(2) - Pokud je jednotka větrání se zpětným získáváním tepla instalována nohama vzhůru, minimální povolená vnější teplota je 5 °C.","(2) - Pokud je jednotka větrání se zpětným získáváním tepla instalována nohama vzhůru, minimální povolená vnější teplota je 5 °C.","(2) - Pokud je jednotka větrání se zpětným získáváním tepla instalována nohama vzhůru, minimální povolená vnější teplota je 5 °C.","(2) - Pokud je jednotka větrání se zpětným získáváním tepla instalována nohama vzhůru, minimální povolená vnější teplota je 5 °C."]
["","","","","","(3) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014","(3) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014","(3) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014","(3) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014","(3) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014","(3) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014","(3) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 1253/2014"]
["","","","","","(4) - Měřeno ve shodě s EN 308: 1997","(4) - Měřeno ve shodě s EN 308: 1997","(4) - Měřeno ve shodě s EN 308: 1997","(4) - Měřeno ve shodě s EN 308: 1997","(4) - Měřeno ve shodě s EN 308: 1997","(4) - Měřeno ve shodě s EN 308: 1997","(4) - Měřeno ve shodě s EN 308: 1997"]
["","","","","","(5) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 327/2011","(5) - Pokud se na obrazovce ovladače zobrazí ikona filtru, vyčistěte filtr. Pravidelné čištění filtru je důležité pro kvalitní vzduch a účinnost jednotky.","(5) - Pokud se na obrazovce ovladače zobrazí ikona filtru, vyčistěte filtr. Pravidelné čištění filtru je důležité pro kvalitní vzduch a účinnost jednotky.","(5) - Pokud se na obrazovce ovladače zobrazí ikona filtru, vyčistěte filtr. Pravidelné čištění filtru je důležité pro kvalitní vzduch a účinnost jednotky.","(5) - Pokud se na obrazovce ovladače zobrazí ikona filtru, vyčistěte filtr. Pravidelné čištění filtru je důležité pro kvalitní vzduch a účinnost jednotky.","(5) - Pokud se na obrazovce ovladače zobrazí ikona filtru, vyčistěte filtr. Pravidelné čištění filtru je důležité pro kvalitní vzduch a účinnost jednotky.","(5) - Pokud se na obrazovce ovladače zobrazí ikona filtru, vyčistěte filtr. Pravidelné čištění filtru je důležité pro kvalitní vzduch a účinnost jednotky."]
["","","","","","","(6) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 327/2011","(6) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 327/2011","(6) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 327/2011","(6) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 327/2011","(6) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 327/2011","(6) - Ve shodě s nařízením Komise (EU) č. 327/2011"]
["","","","","","","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))"]
["","","","","","","(9) - MCA reprezentuje maximální vstupní proud.","(9) - MCA reprezentuje maximální vstupní proud.","(9) - MCA reprezentuje maximální vstupní proud.","(9) - MCA reprezentuje maximální vstupní proud.","(9) - MCA reprezentuje maximální vstupní proud.","(9) - MCA reprezentuje maximální vstupní proud."]
["","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)"]
["","","","","","","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","","(12) - Nominální specifikace je krok ventilátoru 8.","(12) - Nominální specifikace je krok ventilátoru 8.","(12) - Nominální specifikace je krok ventilátoru 8.","(12) - Nominální specifikace je krok ventilátoru 8.","(12) - Nominální specifikace je krok ventilátoru 8.","(12) - Nominální specifikace je krok ventilátoru 8."]
["","","","","","","(13) - Jednotka je ve shodě s aplikacemi „Code du travail“ a „ERP 5e catégorie“ podle zákonů Francie.","(13) - Jednotka je ve shodě s aplikacemi „Code du travail“ a „ERP 5e catégorie“ podle zákonů Francie.","(13) - Jednotka je ve shodě s aplikacemi „Code du travail“ a „ERP 5e catégorie“ podle zákonů Francie.","(13) - Jednotka je ve shodě s aplikacemi „Code du travail“ a „ERP 5e catégorie“ podle zákonů Francie.","(13) - Jednotka je ve shodě s aplikacemi „Code du travail“ a „ERP 5e catégorie“ podle zákonů Francie.","(13) - Jednotka je ve shodě s aplikacemi „Code du travail“ a „ERP 5e catégorie“ podle zákonů Francie."]
["","","","","","","(14) - Aplikace „Code du travail“ jsou pro neveřejné budovy (např. kanceláře)","(14) - Aplikace „Code du travail“ jsou pro neveřejné budovy (např. kanceláře)","(14) - Aplikace „Code du travail“ jsou pro neveřejné budovy (např. kanceláře)","(14) - Aplikace „Code du travail“ jsou pro neveřejné budovy (např. kanceláře)","(14) - Aplikace „Code du travail“ jsou pro neveřejné budovy (např. kanceláře)","(14) - Aplikace „Code du travail“ jsou pro neveřejné budovy (např. kanceláře)"]
["","","","","","","(15) - „ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie“ jsou pro malé obchody, hotely atd.","(15) - „ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie“ jsou pro malé obchody, hotely atd.","(15) - „ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie“ jsou pro malé obchody, hotely atd.","(15) - „ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie“ jsou pro malé obchody, hotely atd.","(15) - „ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie“ jsou pro malé obchody, hotely atd.","(15) - „ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie“ jsou pro malé obchody, hotely atd."]
["Příkon - 50 Hz","Režim výměny tepla","Jm.","Velmi vysoký","kW","0.097 (1)"]
["","Obtokový režim","Jm.","Velmi vysoký","kW","0.085 (1)"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","305"]
["","","","Šířka","mm","1113"]
["","","","Hloubka","mm","866"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","46.5"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu - 50 Hz","Režim výměny tepla","Velmi vysoký","m³/h","350 (1)"]
["","","Obtokový režim","Velmi vysoký","m³/h","350 (1)"]
["","Vnější statický tlak - 50 Hz","","Velmi vysoký","Pa","90.0 (1)"]
["Provozní rozsah","Min.","","","°CST","-10 (2)"]
["","Max.","","","°CST","46"]
["Hladina akustického tlaku - 50 Hz","Režim výměny tepla","","Velmi vysoký","dBA","34.5 (1)"]
["","Obtokový režim","","Velmi vysoký","dBA","34.5 (1)"]
["Hladina akustického výkonu (Lwa)","dB","","","","51"]
["Napájení","Fáze","","","","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220"]
["Příkon - 50 Hz","Režim výměny tepla","Jm.","Velmi vysoký","kW","","","0.247 (1)"]
["","Obtokový režim","Jm.","Velmi vysoký","kW","","","0.195 (1)"]
["Hladina akustického tlaku – 50 Hz","Režim výměny tepla","","Velmi vysoký","dBA","","","39.0 (1)"]
["","Obtokový režim","","Velmi vysoký","dBA","","","38.0 (1)"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak – 50Hz","","Velmi vysoký","Pa","","","90.0 (1)"]
["","Průtok vzduchu - 50 Hz","Režim výměny tepla","Velmi vysoký","m³/h","","","650 (1)"]
["","","Obtokový režim","Velmi vysoký","m³/h","","","650 (1)"]